문서번호	시설과-5074
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
박도원	代강명식	공헌구	심상원		08/25 송천헌
협 조
	주무관			권영택
	주무관			정원대

「냉난방 효율 개선을 위한」

어린이동물원 냉난방 시스템 개선방안

2015. 8월

서울대공원 시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

어린이동물원 냉･난방 시스템 개선방안

○ 어린이동물원 내 건물별 적합한 냉･난방 시스템을 적용하여 사람과 동물에게 쾌적한 냉･난방 온도를 공급하여 사용처 환경 개선과 에너지 절감에 기여코자함

□ 추진배경

❍ 시설과 원장님 면담 시(‘15.07.22.) 원장님 구두 내용 중

- 동물원 직원들 제안 중 냉･난방 시설개선 필요 언급

❍ 동물기획과-3964(2015.07.17.) 어린이동물원 시설보수 요청

- 겨울철 동물사 내실 온도 유지 어려움, 내부 환풍기 설치 요청 등

□ 냉･난방 현황 및 문제점

❍ 건물별 냉･난방 현황

- 주보일러실에서 온수 공급을 통한 방열기, 팬코일로 난방 공급

- 건물별 냉방은 개별 에어컨 및 냉･난방기 설치 사용

구분	꼬마동물사	동물교실	기니아피그교실	견사(가축사)
실용도	동물 내실, 관람장	사무실, 시청각교실	사무실, 조류 내실	사무실, 동물 내실
냉방기	없음
난방기

❍ 문제점

- 중앙난방 최말단 구역으로 배관 열손실에 의한 저온수(52℃) 난방 공급

- 1991년 건축물로 사용처 용도 및 공간 변경으로 개별 냉･난방기 추가 설치 사용

□ 시스템 개선방안

❍ 건축물 용도에 적합한 냉･난방 설비 적용

구분	난방 시스템		설계금액 (백만원)	비고
	기존	변경
꼬마동물사	중앙온수난방 + 방열기	개별 온수보일러 + 팬코일	21	관람장 제외
동물교실	중앙난방+개별난방기	전기식 냉･난방기	23	전체 적용
기나아피그교실	중앙난방+개별난방기	전기식 냉･난방기	10	사무실 기존 재사용, 홀 부분만 신규 설치
견사 (가축사)	중앙난방+개별히터	전기식 냉･난방기	2	사무실만 신규 설치, 견사 방사장은 기존 중앙난방 철거
합 계			56

❍ 개선효과

- 이중 열원기 미사용 및 고효율 냉난방기 설치로 전력 사용량 절감효과

- 냉･난방기 효율 증대로 사무실 근무환경 및 동물 사육환경 개선

□ 소요 예산 및 세부 추진계획

❍ 추정 금액: 약 57,417천원

❍ 건별 세부 소요예산

(단위 : 천원)

연번	건 명	공사내용	소요 금액	계약방법	비 고
1	냉･난방기 구매설치	실외기 3HP 1대, 8HP 1대, 20HP 1대 실내기 바닥상치형 2.5HP 3대, 스텐드형 1대, 천장형 7대	35,914	조달구매
2	난방시스템 개선공사	가스온수보일러 5만kcal/h 1대 설치 팬코일유니트 14대 설치 난방 및 가스배관 시공	21,503	수의계약
합 계			57,417

※ 기존 방열기 철거 등 단순 공종은 직영처리하여 예산 절감

❍ 예산과목: 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상, 시민만족도향상, 공원시설관리용역, 공공운영비(201-02)

□ 추진일정

❍ ‘15. 08. 26. 예산배정 요청

❍ ‘15. 09. 02. 계약체결 및 착공

❍ ‘15. 09. 25. 공사 준공

붙임  건물별 냉난방 평면도 및 계통도 1부.  끝.