자동부하전환개폐기[ALTS] 사용설명서

		일진전기(주)

자동부하전환개폐기[ALTS]

사 용 설 명 서

본 제품을 사용하시기전에  사용설명서를 숙지하십시오.

이 설명서는 최종사용자까지 보내어 주십시오.

	일진전기㈜

Tel : 031-2200-550, 555

Fax : 031-2200-531

위험 (DANGER)

1. 본 개폐기 설치시에는 반드시 정전상태에서 설치하여야 합니다.

2. 본 개폐기는 설치후 일반인에게 접근이 되지않도록 하여야 합니다.

일반인 접근시 감전이 될 수 있으니 안전에 각별히 주의하여야 합니다.

3. 본 개폐기 정상운전중 에는 반드시 안전거리[1m이상]를 유지하여야 합니다.

부득이 안전거리 미 확보시 감전에 주의 하여야 합니다.

4. 본체에 부착되어있는 GAS 압력지시기의 눈금이 적색 위치에 있을때는   조작하지 마십시오.

☞ GAS 누설로 인하여 개폐기 내부 소호능력이 저하되어 조작시 개,폐에의한 내부 압력증가로 인하여 폭발 또는 전기적인사고로 인하여 인명피해가 발생할 수 있습니다.

5. 본 개폐기는 상호 동시 투입을 방지하기위한 잠금장치를 가지고 있으나, 수동으로 무리하게 투입을 하면 위험하므로 주의 하십시오.

6. 접속재 작업시 전기공사 설치 기준에 의거 접속공사를 하여 주십시오.

주의 (CAUTION)

주의!! 본 기기는 특고압 제품임으로 개페조작시 안전수칙을 준수하시오.

1. 설치 전 본 취급설명서를 끝까지 정독하여 주시고, 반드시 숙련된 기술자에 의해 설치하도록 하십시오.

2. 개폐기 운반 설치시 충격에 의해 본체부 파손에 주의하시고, 변형이 발생 하지 않도록 하여 주십시오.

3. 제품 설치시 개폐기는 정전상태에서 설치하시고, 전원측 케이블 충전전압 방전을위해 반드시 접지를 확인하고, 취급설명서 개폐기 설치 방법 항목에 준하여 작업 하여 주십시오.

4. GAS 주입구는 임의적으로 분해할 경우 GAS 누설의 원인이 될 수 있으므로 절대 풀어보지 마십시오.

5. 제품 설치시 설명서의 “개폐기 설치 방법” 및 “제어함 설정 방법”에 의거 조작하여 주십시오

6. 작업전에 압력게이지에 압력이 녹색부분(기준 : 0.7㎏/㎠)에 있는지 확인하여 주십시오.  (0.3㎏/㎠ 이하 조작금지)

7. 개폐기의 콘트롤박스 충전전압은 외부 AC 220V에 의해 콘트롤박스 회로부 전원을 공급하고 있습니다.

[밧데리 규격 : 12V-6.5Ah 2개 직렬로 24V 공급]

▣ 외부전원(AC 220V)이 콘트롤박스에 인가하지 않은 상태에서 콘트롤박스 전원 스위치를 ON하고 1일 경과시 밧데리는 완전 방전됩니다.

☞ 응급대책 : 콘트롤박스 AC 220V를 정상 연결하고 2일간 기다리면 자체 충전방식에의해 충전이 되고, 220V외부전원만 연결이 되어도 사용상 문제는 없습니다.

8. 설치 완료후 외부 전원(AC 220V)은 밧데리 방전을 방지하기 위해 ON   상태로 유지하십시오.  (과충전 방지기능 내장되어 있음)

9. 제품의 분해 및 개조를 절대 금하여 주십시오.

▣ 오동작의 원인 및 감전의 위험이 있습니다.

※ 본체 또는 콘트롤박스 이상시에는 당사로 연락하시어 점검을 받으십시오.

연락처 : TEL ; 031-2200-0545, 555   FAX ; 031-2200-531

목       차

1.	제품의 개요 -------------------------------------	1
2.	정격 및 사양 ------------------------------------	1
3.	기능------------------------------------------------	2～3
4.	구조일반 -----------------------------------------	4
5.	개봉 및 운반 ------------------------------------	5
6.	개폐기 설치 및 부속품 LIST------------------	6～7
7.	각 부분의 명칭설명 및 조작방법 ------------	8～14
8.	제어함 설정 방법 -------------------------------	15
9.	점검 및 보수 ------------------------------------	16
10.	부 록
	1) 외형도 --------------------------------------------	17
	2) 본체 및 제어함치수 -------------------------------	18
	3) 케이블 결선도 ------------------------------------	19
	4) 전원구성 회로도 ----------------------------------	20
	5) 블록선도 -----------------------------------------	21
	6) BLOCK DIAGRAM ----------------------------------	21
	7) 케이블 접속재 ------------------------------------	22
	8) 케이블 접속도 ------------------------------------	22
	9) 기초대 --------------------------------------------	23～24

1. 제품개요

본 자동부하전환 개폐기(ALTS)는 22.9㎸-Y 배전선로에 사용되는 개폐기로서 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 중요한 국가기관이나 공공기관 및 병원, 빌딩, 공장, 군사시설등 정전시에 큰 피해를 입는 수용가에 설치함으로서 정전사고로 인한 피해를 최소화 하기위해 사용되는 기기입니다.

ALTS는 이중전원을 확보한 수용가에서 주전원 정전시 또는 기준치 전압 이하로  전압이 떨어질 경우 예비전원으로 자동전환함으로서 수용가가 항상 일정한 전원공급을 받을 수 있게 하는 기기로서, SF6 GAS를 소호 매체로 Puffer Arc소호방식을 채택하여 우수한 소호 능력과 절연 특성을 가진 개폐기로 기호에 따라 옥내, 옥외에 설치가 가능한 Type 입니다.

2. 정격 및 사양

1) 정격 전압	25.8㎸
2) 정격 주파수	60㎐
3) 정격전류 가. 연속전류 나. 부하차단전류 다. 여자전류/충전전류 라. 순시전류 - 1초 단시간전류 - 순간전류 마. 투입전류	600A 600A 21A/25A 12㎄(1sec) 19.2㎄ 12㎄ (10cycle)
4) 충격 내전압 (1.2 x 50㎲)	125㎸
5) 상용주파내전압(건조 1분)	60㎸
6) SF6 가스 표준조작 압력 (20℃)	0.7㎏/㎠.G [10psi]
7) 직류 내전압 (15분)	78㎸
8) 조작회로 전압	DC 24V
9) 중 량	옥내용 400㎏, 옥외용 550㎏

3. 기능

본 자동부하전환개폐기는 3상 일괄조작형으로 다음과같은 기능을 가지고 있습니다.

3.1 절연붓싱내 콘덴서 검출전압에 의한 전압감지 기능

붓싱에 특수 MOLD된 CAPACTIVE DIVIDER에 의해 공급전압이 35%이하인 경우 전원상실로, 공급전압이 85%이상인 경우 전원 회복으로 인식합니다.

3.2 CT에 의한 고장전류 감지기능

부하측에 설치된 3개의 환형 CT와 내장된 전자식 과전류 감지회로에 의해   부하측의 고장 전류를 감지할 수 있도록 하였습니다.

3.3 순시 정전에 의한 전환을 방지하기 위한 전환시간 조정기능

주전원이 정전되면 예비전원으로 전환되기전 순시정전 여부를 확인하기 위하여 타이머 설정에의한 시간지연을 부여할 수 있도록 하였습니다.

3.4 전환, 재 전환되는 기능과 재 전환방지기능 및 전환, 재 전환시간  조정기능

1) 주전원 기능으로 운전시 주전원이 정전되면 전환동작지연 타이머의 설정시간 (0.2초 권장) 경과후 예비전원으로 전환되며, 주전원이 정상적으로 복구시 재 전환지연 타이머의 설정시간(90초 권장) 경과후 재 전환됩니다.

2) 임의전원 기능으로 운전시 주전원이 정전되면 전환동작지연 타이머의 설정시간 (0.2초 권장) 경과후 예비전원으로 전환되며, 주전원이 정상적으로 복구되어도 주전원으로 복구되지 않습니다.

[단, 예비전원이 정전이 되면 주전원으로 재 전환지연시간 타이머의 설정시간(0.2초 권장) 경과후 재 전환됩니다.]

▣ 주의 : 주전원, 임의전원 사용에따른 타이머 설정시간에 주의 하십시오.

3.5 부하측 사고시, 자동전환을 억제시키는 기능

부하측에 고장이 발생하여 사고 여파가 후비 보호장치까지 전달되어 후비보호  장치가 순간 또는 영구사고로 차단시 ALTS는 순간적으로 무전압을 감지하여 자동전환을 억제시키고 부하측을 개방하여 계통으로부터 분리시킵니다.

(주전원, 예비전원 모두 개방)

☞ 과전류(상:600A, 지락:300A] 감지장치 동작, 고장전류표시 램프 점등]

3.6 재전환동작선택 기능[주전원 - 임의전원]

3.7 제어동작선택 기능[자동전환 - 수동전환]

3.8 고장전류 검출기능

부하전류를 감지하여 고장전류를 검출할 수 있으며, 상(PHASE)은 600A, 지락(GROUND)은 300A로 설정되어 있습니다.

3.9 기타 기능

1) 전환소요시간 : 전환소요시간은 전압 OFF 감지후 0.2초 이내에 가능합니다.

2) 제어용 전원은 개폐기의 조작, 회로의 제어 및 개폐표시의 전원 공급에   충분한 DC 24V BATTERY[12V-6.5Ah 2개 직렬연결]를 사용하여 정전시에도 비상동작할 수 있으며, 밧데리 충전은 외부 전원(AC 220V)에 의한 자체 충전방식입니다.

3) 각종 LOCK 장치가 구비되어 있어 조작자의 안전을 확보함은 물론 오동작을 방지하고 있으며, 고장수리 및 설치작업에 따른 조작자의 안전이 확보되어 있습니다.

4) 전원1, 전원2 동시 투입을 방지하는 기계적, 전기적인 연동장치가 구비되어 있습니다.

5) 메카니즘 전면에는 주전원 및 각상의 활선 상태표시(LED)가 되어 있어 활선  상태의 식별이 용이하고, 시운전시 상 검출기능 단자가 설치되어있습니다.

4. 구조일반

본 자동부하전환 개폐기는 3상 일괄조작형으로서 개폐기 본체와 외함, 제어함 및

기타 장치(전압 및 전류 감지장치등)로 구성되어 있습니다.

4.1 개폐기 본체

1) 소호 능력과 차단성능이 뛰어나 SF6 가스를 소호 매질로 사용하였으며 내.  외력에 충분히 견딜 수 있도록 스테인레스강판으로 제작 도장하였습니다.

2) PUFFER 소호방식으로 정격전류 이하의 전부하 전류를 안전하게 차단합니다.

3) 개폐조작은 MOTOR 구동에의한 스프링 축세방식으로 동작시 순간적으로  스프링 축세 힘에의해 동작하는 방식이며, 1회 축세에 의해 개폐동작이 가능하도록 되어 있습니다.

4) 수동조작시 조작자의 안전을 위해 접속재 전면이 보호되어 있습니다.

4.2 외함

1) 외함은 2.0mm의 스테인레스강판(SUS304)으로 제작하였으며 개폐기의 점검  보수 및 케이블 접속작업을 용이하게 할 수 있도록 설계, 제작되어 있습니다.

2) 외함 내부에는 충격 및 진동에 의한 케이블의 유동이 없도록 케이블 지지대가 구비되어 있습니다.

3) 외함문의 손잡이 및 자물쇠 장치는 밖으로 돌출되지 않는 형태로 제작되었으며 설치 및 운반에 편리하도록 운반 고리를 부착하였습니다.

4.3 제어함

1) 제어함은 본체부와 분리 설치 가능한 구조입니다.

2) 본체와의 연결은 제어케이블로 하며 리셉타클(Receptacle) 구조입니다.

3) 제어케이블의 길이(4m,8m)는 선택가능하며 제품 출하시에는 기본적으로 2m 입니다.

4) 제어함 동작은 AC 220V에 의한 정류된 DC24V를 기본으로 사용하고 있으며, 비상시 밧데리로 구동 가능하도록 설계되었습니다.

5. 개봉 및 운반

5.1 개봉 방법

5.1.1 개봉전에 포장 상태의 이상 유무를 확인하십시오.

5.1.2 포장을 개봉후 개폐기의 파손 유무를 확인하십시요.

5.1.3 포장 개봉후 본체의 명판에 표시되어 있는 사항과 수요자의 요구사항이 일치되는지를 확인하십시오.

5.2 운  반

주의 (CAUTION)

1. 개폐기를 위로 들어올릴 때 와이어로프를 2곳의 운반고리에 단단히고정 후 크레인을 사용하여 들어올리십시오.

2. 임시보관 및 운반중에는 평평한 바닥위에 제품을 보관하여 변형이 없도록 주의하십시오.

3. 개폐기를 지면에 놓을 때 떨어지거나 충격이 가지 않도록 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

6. 개폐기 설치 및 부속품 LIST

6.1 설치전 확인사항

6.1.1 제품의 포장을 풀고 운송시 개폐기에 파손된 부분이 없는지 이상유무를 확인합니다.

6.1.2 명판에 기재된 사항과 수요자의 요구가 맞는지 확인하시기 바랍니다.

6.1.3 옥외설치형의 경우 외함과 함께 출하됩니다.

6.1.4 조작봉 및 부속품의 유무를 확인하십시오. - 5.3항 부속품 LIST 참조

6.1.5 가스압력계의 지침이 녹색범위 이내인지 확인하십시오.

6.2 제품 설치

6.2.1 설치면은 수평도를 잘 맞추어 주십시오.

6.2.2 옥외설치형의 경우 BASE 하부에 있는 고정용 볼트구멍(⊂⊃-50x20장공)을  이용해서 콘크리트 구조물에 상규 사용상태로 고정하십시오.

☞ 부록 기초도 참조

6.2.3 개폐기의 붓싱을 보호하기 위해 씌워진 붓싱캡을 제거하십시오.

6.2.4 접속재 설치 - 부록 설치 상태도 참조

6.2.5 ANSI/IEEE 386에 적합한 케이블 접속재[Dead Type] 부속장치를 이용하여 BUSHING에 케이블을 연결하십시오.

▣ 주의 : 접속재 설치작업전 본체붓싱 STUD BOLT 취부시 주의하여 결합하시고, 붓싱과 STUD BOLT는 알루미늄 재질의 나사산으로 가공되어 초기작업시 무리한 힘으로 삽입되면 파손될 수 있습니다.

6.2.6 개폐기 본체의 접지단자에 케이블의 접지선을 연결하여 접지 하십시오.

6.2.7 CABLE 고정 클램프를 사용하여 고정하십시오.

케이블 고정용 SUPPORTER에 케이블을 무리하게 구부리지 않고 고정할 수 있도록 BASE에 구멍을 뚫어 놨으므로 SUPPORTER를 움직여서 케이블을 고정하십시오.

6.2.8 설치 및 케이블 접속이 완료되 후 내전압 시험을 실시하여 설치의 이상 유무를 확인하여 주십시오.

6.2.9 접속재 조임 토르크 및 붓싱관리

1) 안정운전 및 절연을 위해 케이블과 접속되지 않는 각 붓싱을 절연캡을 반드시 씌워 놓아야 한다.

2) 붓싱를 잡고 당기거나 밀거나 밟지 마십시오 - 누설원인이 됨

3) 절연플러그와 엘보콘넥터를 접속시, 조임 토르크가 820㎏/㎠정도인지를 반드시  확인합니다.

6.2.10 시험조작은 다음 페이지의 7번 항목의 조작순서대로 조작바랍니다.

6.3 부속품 LIST

순번	품 명	수량	비 고
1	ALTS 본체	1
2	제어함 BOX	1
3	전원 CABLE	1	8m
4	제어 CABLE	1	[기본 2m], [옵션 4m, 8m]
5	조작봉	1
6	조작공구(오각볼트 전용공구)	1	옥외용 전용
7	취급설명서	1
8	시험성적서	1
9	접속재(DEAD형) ① 엘보콘넥타[K650BLR] ② 절연플러그[K650BIP] ③ 접속단자[03700- ] ④ 케이블아답타[655CA- ] ⑤ 절연테이프[GK]	9 9 9 9 9	규격은 선택사양 38, 60, 200, 325SQ

7 각 부분 명칭설명 및 조작방법

7.1 수동조작부

7.1.1 수동조작 판넬의 주요부 명칭과 기능

①	상 측정단자	상 측정시 사용됩니다.
②	카운터	개폐기의 동작횟수를 표기합니다.
③	닫힘 PUSH BUTTON(적색)	수동 투입[닫힘]시 투입봉으로 누르면 투입되며 상태표시가 닫힘으로 됩니다
④	열림,닫힘 개폐상태 표시장치	개폐기의 열림 닫힘 상태를 표시합니다.
⑤	주전원 선택 감시램프	전원1, 전원2 선택에 따라 점등됩니다
⑥	활선상태 표시기	선로가 활선시 램프가 점등됩니다
⑦	열림 PUSH BUTTON(녹색)	수동 개방[열림]시 투입봉으로 누르면 개방되며 상태표시가 열림으로 됩니다.
⑧	조작봉 삽입구 및 스프링 축세상태 표시부	수동동작을 위한 스프링축세시 사용됩니다. 노랑색-축세안됨, 녹색-축세됨

7.1.2 수동조작 방법

조작을 행하기 전에 우선 개폐기가 다음과 같은 상태에 있는가를 반드시 확인합니다.

▣ 개폐기가 안정되게 설치되어 있는지 확인합니다.

▣ 본체부와 제어부간 37p 케이블 연결 상태를 확인합니다.

▣ 본체부, 접속재, 제어박스의 접지 상태를 확인합니다.

▣ 제어케이블의 외부전원(AC 220V) 연결상태를 확인합니다.

▣ 제품 초기 출하상태를 확인합니다.

(출하시 : 전원1은 투입상태로 표시되어 있고, 전원2는 열림상태로 표시되어  있으며, 축세 대기 상태에서 출하됩니다.)

1) 수동조작시는 콘트롤박스 전원S/W를 OFF 합니다.

2) 출하시 전원1은 투입상태에 있으므로 시운전 조작확인시 열림 버튼을 누르면  바로 개방됩니다.

3) 수동 조작핸들을 조작봉 삽입구에 넣고 내부 랫치가 걸릴때까지 오른쪽에서  왼쪽으로 당기면 축세가 되며, 1회 축세로 투입과 개방이 되는 구조입니다.

4) 수동 조작 핸들을 제거합니다.

5) 닫힘 버튼을 누르면 투입되고, 투입된후 열림 버튼을 누르면 개방됩니다.

6) 시운전시 2～3회 반복운전을 합니다.

7) 이때, 축세대기 상태에서 바로 열림버튼을 누르면 투입되지 않고 축세가 해제되면서 바로 개방됩니다.

8) 전원 1과 2는 상호 인터록에 의한 연동조작을 하므로 동시 투입은 불가능한구조입니다.

9) 1)에서 7)을 반복해서 전원2를 조작해 봅니다.

7.2 자동조작부

7.2.1 자동조작부 판넬 주요부 명칭과 기능

① 주전원 선택 스위치 :
	2개의 인입선로중 주전원으로 사용하고자하는 선로를 선택합니다
② 제어동작 선택 스위치 :
	☞자동 ; 제어동작은 선로의 전압, 전류를 감지하여 설정된 선택스위치에 따라 논리적으로 자동 동작합니다 ☞수동 ; 제어동작은 제어함 자체에서 인위적으로 투입, 개방할때만 동작하며 동시투입은 전기적으로 되지않습니다. ▣ 정상동작을 원할시에는 주전원선택 스위치를 “자동”에 위치하여 주십시오.

③	재전환 동작선택 스위치 :
	☞주전원 ; 주전원이 정전시 전환타이머 설정시간 경과후 예비전원으로 전환되며, 주전원이 정상(활선)으로 복귀되면 재전환타이머의 설정시간 경과후 주전원으로 자동 복귀됩니다. 주전원선택시 타이머설정시간 : 전환타이머[0.2초], 재전환타이머[90초]권장 ☞임의전원; 주전원이 정전시 전환타이머 설정시간 경과후 예비전원으로 전환되며, 주전원이 정상(활선)으로 복귀되어도 재전환되지 않습니다. 단, 주전원이 정상(활선)으로 복귀되고, 예비전원이 정전이되면 재전환타이머의 설정시간 경과후 주전원으로 재전환 됩니다. 임의전원선택시 타이머설정시간 : 전환타이머[0.2초], 재전환타이머[0.2초]권장
④	전원 투입/개방 스위치
	제어동작스위치를 “수동”위치에 놓았을 때 투입, 개방을 할수 있습니다.
⑤	램프 시험 스위치
	제어판넬의 모든표시등은 DC24V 전압을 이용하여 제어동작 상태를 확인. ☞ 상태확인 : ALTS의 현재 상태램프를 표시. ☞ 램프시험 : ALTS의 모든 램프가 점등. ☞ 정상위치 : 전원LED만 점등
⑥	밧데리 TEST 단자
	제어함에 내장된 충전식 밧데리의 전압상태를 측정할 수 있으며 측정시 전압이라고 쓰인 단자에 TESTER를 연결하고 전압을 측정하여 약 24V이상이면 정상입니다. ☞밧데리는 AC 220V 인가시 자동 충전되며, 밧데리 방전시에는 동작을 중지하고 AC 220V 입력시 1～2일 경과후 자동으로 충전됩니다. ☞밧데리가 방전되면 전원선택스위치를 OFF시켜 주시고, 1～2일 경과후 충전전압을 확인후 전원스위치를 ON시켜 주십시오.
⑦	고장전류 리셋 스위치
	부하측 사고시 고장전류에 램프가 점등되며, 이때 ALTS는 개방상태를 유지(한전측 선로 보호) 하게됩니다. 이때 부하측의 사고지점을 정상적으로 회복시키신후 고장전류 리셋 스위치를 동작시키시면 자동으로 주전원 또는 예비전원이 투입이 됩니다. 반드시 부하측 사고지점을 정상으로 회복후 조작하십시오.

⑧	제어 판넬표시등
	▣ 전원(적색) : 제어회로에 BATT. 전원이 공급되고 있으며 개폐기를 전기적으로 자동 또는 수동제어할 수 있음을 나타냅니다. ▣ 밧데리 충전(녹색) : BATT.에 충전전류가 흐르고 있음을 나타내며 밧데리 충전 및 제어외의 램프에 AC 220V 전원이 인가되고 있음을 알 수 있습니다. ▣ 투입(적색), 개방(녹색) : 각 개폐기의 투입 또는 개방상태를 표시합니다. ▣ 전환, 재전환 동작완료 (황색) : 제어회로의 전환 및 재전환 동작은 LATCH 릴레이로 동작되며 이것의 최종동작상태를 나타냅니다. 전환 동작 완료 LED가 켜지면 개폐기가 주전원에서 예비전원으로 전환동작한 것을 나타내며 재전환 동작완료 LED가 켜지면 다시 예비전원에서 주전원측으로 복귀되었음을 나타냅니다. ▣ 주전원 선택(황색) : 주전원이 전원1로 선택되어지면 제어판넬 주전원 선택1의 적색 LED가 점등되고 주전원이 전원2로 선택되면 주전원 선택2의 적색LED가 점등된다. ▣ 활선(적색) : 전원1쪽의 3상 입력중 1상이라도 전압이 살아 있으면 전원1쪽의 활선 LED 적색이 점등됩니다. 또한 전원 2쪽의 3상 입력중 1상이라도 전압이 살아 있으면 전원2쪽의 활선 LED 적색이 점등됩니다. ▣ 고장전류표시 : 부하측 사고로 인한 설청치 이상의 전류가 흐를때 점등.
⑨	전환동작 지연 타이머
	주전원측의 정전을 감지하고, 예비전원측으로 개폐기가 전환되기전의 지연시간을 설정합니다.
⑩	재전환동작 지연 타이머
	주전원측의 전압이 회복되어 개폐기가 예비전원측에서 주전원측으로 자동으로 복귀되기 전의 지연시간을 설정합니다.
⑪	고장전류 리셋 지연 타이머
	만약 부하측 고장전류가 순간적인 경우 정상부하 전류상태에서 이 타이머가 동작하여 설정시간 지연후 자동으로 고장전류 블록상태를 해제하게 됩니다.

⑫	전원 스위치
	제어전원 ON/OFF 스위치
⑬	휴즈
	제어회로 내부의 정격전류 이상시에 휴즈가 용단되게 되어 있습니다. [AC 휴즈 : 3A, DC 휴즈 : 15A]
⑭	가스압력저하표시등
	개폐기 본체 내부의 가스압력이 상온 20℃에서 0.3㎏/㎠.G이하시 점등되어 전기적인 조작이 금지되게 되어 있습니다. 이 표시등이 점등되어 반드시 본사 A/S센터로 연락하십시오. (수동조작 금지)
⑭	전환, 재전환 시험 스위치
15 ~ 16	전원1, 전원2의 전원공급없이도 콘트롤박스에 의한 동작상태를 시험하고자 할때 사용하며 S/W 동작시 설정 타이머에 의해 전환 및 재 전환동작을 시험할 수 있습니다.

7.2.2 자동조작 방법

조작을 행하기 전에 우선 개폐기가 다음과 같은 상태에 있는가를 반드시 확인 합니다.

▣ 개폐기가 안정되게 설치되어 있는지를 확인 합니다.

▣ 본체부와 제어부의 케이블 연결 상태를 확인합니다.

▣ 본체부, 접속재, 제어박스의 접지 상태를 확인합니다.

▣ 제어케이블의 외부전원(AC 220V) 연결상태를 확인합니다.

▣ 제품 초기 출하상태를 확인합니다.

(출하시 : 전원1은 투입상태로 표시되어 있고, 전원2는 열림상태로 표시되어있으며 축세 대기 상태에서 출하됩니다.)

1) 콘트롤박스의 전원 S/W를 ON 위치로 합니다.

2) 램프시험을 해서 LED의 정상유무를 확인합니다.

3) 주전원 선택을 합니다.

4) 선택된 전원의 스위치로 투입 개방 동작을 합니다.

5) 3),4)로 전원 1,2의 선택을 반복해서 할 수 있습니다.

6) 재전환 동작 선택을 합니다.

7) 지연시간 타이머를 후비보호 장치와 협조되도록 설정합니다.

8) 제어 동작 선택이 자동에 있는지 확인합니다. (수동 운전도 가능합니다.)

주) 전원 1과 2는 전기적 인터록이 장치되어 있어 동시 투입은 안됩니다.

9) 입력전원이 없는 경우에는 밧데리의 용량을 감안하여 10회 이상 시험조작을 삼가여 주시기 바랍니다.

8. 제어함 설정방법

▣ 주전원으로 운전시 설정방법

먼저 밧데리, 외부전원, 제어케이블의 연결상태를 확인하시고,

1) 제어동작선택을 “자동” 위치로 합니다.

2) 재전환동작 선택스위치를 “주전원” 위치로 합니다.

3) 주전원선택 스위치를 선택합니다.

4) 전환동작지연시간 타이머를 0.2초로 합니다.

5) 재전환동작지연시간 타이머를 90초로 합니다.

☞ 이유 : ALTS가 전환후 안정된 전원을 확보후 재전환이 될 수 있는 시간을 고려하여 설정(REC 동작시간 + 모타기동시간 + 건전선로회복 시간)

6) 제어함 전원스위치를 ON 하시고 사용하시면 됩니다.

▣ 임의전원으로 운전시 설정방법

먼저 밧데리, 외부전원, 제어케이블의 연결상태를 확인하시고,

1) 제어동작선택을 “자동” 위치로 합니다.

2) 재전환동작 선택스위치를 “임의전원” 위치로 합니다.

3) 주전원선택 스위치를 선택합니다.

4) 전환동작지연시간 타이머를 0.2초로 합니다.

5) 재전환동작지연시간 타이머를 0.2초로 합니다.

☞ 이유 : ALTS가 전환후 주전원이 정상(활선)으로 복귀 되더라도 재전환은  되지 않습니다. 하지만 예비전원으로 전환되었다가 예비전원이 정전이 되면 주전으로 복귀 되어야 하므로 0.2초로 설정.

6) 제어함 전원스위치를 ON 하시고 사용하시면 됩니다.

▣ 타이머 설정방법

	1) 타이머는 시계드라이버로 조정 하십시오. 2) 좌측 하단을 드라이버로 좌우로 회전하면 타이머 시간 범위가 조정됩니다. 3) 우측 하단을 드라이버로 좌우로 회전하면 타이머를 초, 분, 시간 단위로 조정됩니다.

9. 점검 및 보수

점검의 횟수는 오염조건과 ALTS에 부과된 수동 및 자동 전환횟수에 주로 좌우가 되며. 다음사항을 주기적으로 점검합니다.

9.1 주기적인 점검사항

점 검 사 항	점검주기	비 고
GAS 압력확인 [10psiG(20℃ 기준)]	수시	압력계 눈금이 녹색범위이면 정상운전이 가능하고(0.3～1.0㎏/㎠.G), 빨강색 범위에서는 조작금지하시고 당사에서 A/S를 받으십시오.
BATTERY 충전상태 확인(충전램프) 충전전압(TEST단자확인)	3개월	DC 24V이상 수시로 확인 외부전원 AC220V 상시 공급확인. 충전전압은 DC 27.5V로 충전됨.
LED 점등상태	수시	본체와 동일한 상태인지 확인
케이블 상태 확인	수시	접속상태 및 소손상태 등을 확인

9.2 보수사항

1) 제어용 밧데리는 만충전후 전환재전환 동작을 50회이상 보증을 합니다. 하지만 지속적으로 충전 및 방전을 하며 사용하게되면 밧데리의 특성이 서서히 저하되므로 3년～5년 주기로 밧데리를 교환하시기 바랍니다.

2) 제어함의 AC 휴즈[3A] 및 DC 휴즈[15A]를 구비하시어 비상시에 교환할 수 있도록 하여 주십시오.

3) 기타 문의 사항 및 점검을 요청하시려면 당사로 연락바랍니다.

TEL : 031-220-0550, 555     FAX : 031-220-0552

10. 부록

1) 외형도

▣ 옥내용

▣ 옥외용

2) 본체 및 제어함치수

▣ 본체 치수

▣ 제어함 치수

3) 케이블 결선도

(1) 제어케이블 결선도

(2) 원방케이블 결선도

4) 전원구성 회로도

5) 블록선도

6) BLOCK DIAGRAM

7) 케이블 접속재

8) 케이블 접속도

9) 기초대

(1) 옥내용 기초대

(2) 옥외용 기초대