뚝도 중계펌프장 주전원 표준수전 순서

구분	주전원(뚝도 D/L) TR1 사용시	비고
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	․ 고압반 메인 VCB1 ON ․ 고압 TIE반 VCB ON ․ 고압반 VCB1 ON ․ 저압반 ACB1 ON ․ 저압반 TIE반 ACB ON ․ 저압반 오존처리반 ACB ON ․ 저압반 발전기반(한전) ACB ON 또는 확인한 다음 고압모터 펌프가동(중앙제어실 연락)	HV-AL1 HV-A4 HV-TM1 LV-A1 LV-A6 LV-A4 LV-A8

뚝도 중계펌프장 예비전원 표준수전 순서

구분	예비전원(수원 D/L) TR2 사용시	비고
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ	․ 고압반 메인 VCB2 ON ․ 고압반 TIE반 VCB ON ․ 고압반 VCB2 ON ․ 저압반 ACB2 ON ․ 저압반 TIE반 ACB2 ON ․ 저압반 오존전기반 ACB ON ․ 저압반 발전기반(한전) ACB ON 또는 확인한 다음 중앙제어실 유무선으로 연락하여 고압모터 순차적 가동	HV-AL2 HV-A4 HV-TM2 LV-A2 LV-A6 LV-A4 LV-A8