문서번호	슬러지재활용과-8580
결재일자	2015.11.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	11/05 김동기
협 조

고도처리장 배양조 잉여슬러지 공급배관 개선계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

고도처리장 배양조 잉여슬러지 공급배관 개선 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

분뇨처리시설 악취저감을 위해 운영중인 고도처리장 HBR 배양조에 잉여슬러지 공급방법을 개선하여 악취저감에 만전을 기하고자 함.

1		시설현황

시 설 명	처리용량	수량	운영현황	비고
배양조 공급 잉여오니 펌프	10HP (1.4㎥/min)	4대	배양조에 잉여오니 공급
고도처리장 잉여오니 인발 이송펌프	10HP (1.4㎥/min)	3대	하수처리 공정에 따라 잉여오니 인발 후 제3 농축조로 이송
	20HP (3.0㎥/min)	3대

2		운영상 문제점

분뇨처리시설 악취저감을 위해 고도처리장 HBR 배양조 운영으로 잉여슬러지가 상시 공급이 요구됨에 따라

고도처리장 잉여슬러지 인발 이송펌프와 배양조 공급용 이송펌프가 별도 운영으로 잉여슬러지 인발량 조정 불균형 등으로 하수처리 공정에 영향초래

잉여슬러지 인발시 잉여슬러지 이송펌프 관리부서(물재생과)와 배양조 이송펌프 관리부서(슬러지재활용과)가 상이하여 통합 관리토록 개선 필요

3		개선계획

고도처리장 잉여슬러지 인발 및 이송펌프를 활용하여 HBR 배양조 수위에 따라  배양조에 잉여슬러지를 우선 공급하도록 전동밸브 이설 및 배관개선

▶ 잉여슬러지 인발. 이송펌프을 이용하여 1차로 HBR 배양조에 잉여슬러지 우선공급

▶ HBR 배양조 수위에 따라 공급하고 남는 잉여슬러지는 제3처리장 농축조로 이송

▶ HBR 배양조 잉여슬러지 공급펌프는 예비시설로 활용

4		시행방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 시행(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,300,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영,오니처리유지보수, 시설비 및부대비, 시설비. 끝.