함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	누수발생(신축관 D=1800mm)에 따른 급수운영 검토를 위한 관계자 회의 결과 통보

1. 배수과-7940호(2015.11.9.)와 관련입니다.

2. 서대문구 관내 홍제동 277-72호(홍제천 산책로)에 매설된 신축관(D=1800mm) 누수복구에 따른 단수 등 급수운영 검토를 위한  관계자회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

◈  현 황

○ 수 계 : 강북정수장(북악터널배수지)

○ 대 상 : 백련배수지 송수관로(D=1,800mm)

- 백련배수지 급수현황

시설용량 (㎥)	공급량 (㎥/일)	급수구역	급수세대	체류시간 (hr)
40,000	82,000 (11.1기준)	서대문구 7개동 은평구 3개동	66,000	7.5

※ 안정적 급수운영을 위하여 최저(1m),최고(1m)를 배제한 수위(4m)를 감안한 체류시간 검토

◈  회의결과

○ 참석자 : 누수방지과 및 서부수도사업소 담당 주무관

○ 급수운영 문제점

- 작업소요시간(14hr)에 비해 배수지 체류시간(7.5hr)이 짧아 배수지 단수로 인한                     대규모 시민불편사항 발생이 예상되며,

- 작업완료 후 송수관로 담수(D=1,800mm , L=5km) 및 관세척 등에 장시간 소요됨.

○ 검토결과

- 단수가 불가피 하므로 복구 이후 통수 등 급수운영에 문제점이 있어 신축관교체

작업이 곤란하므로 누수부위 보강(덧씌우기 용접 등) 조치하여 복구

- 누수량(10mm이내)이 미세하므로 신축관 누수가 확장되지 않도록 동절기 이전에

관 보강.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	누수방지과장,서부수도사업소장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	11/12 이규상
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-8102	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개