소방특별조사 세부조사표(1)-******

검사일시 : 2015. 12. 8. 10:00～14:00

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	************
소 재 지	용산구 ***********	대표자	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트구조, 지상7/지하1, 연면적 : 5,632.98m2			소방안전관리자	*** *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-수신반 주경종/지구경종 정지 상태 -옥내소화전/스프링쿨러설비 유지·관리 업무 미흡	과태료 부과예정
②소방계획서에 따른 업무수행사항	특이사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	-2015년 11월 작동기능점검 실시 후 결과 제출 예정 -1회/월 소방안전업무 대행 중
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	-1F 출입구 휴대용조명등 탈락 -피난안내도 관리상태 미흡 (사이즈, 외국어 혼용, 비치수량)	조치명령 예정
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ◯ )	화재발생에 따른 소방특별조사
피난시설 등	실시( ◯ )	화재발생에 따른 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	-수신반 주경종/지구경종 정지 -옥내소화전/스프링쿨러 작동불량 -5F 알람밸브 탬퍼스위치 불량 (작동표시 안됨) -2F 유도등 점등 불량 및 비상조명등 예비전원 불량 -영업장내 소화기 위치표시 시인성 부족 및 수량 부족	- 현지시정 -조치명령 예정 -조치명령 예정 -조치명령 예정 -조치명령 예정
피난시설 등	-1F층 수신반 출입구 및 2F 여자 사우나 출입구 방화문 도어체크 탈락	-조치명령 예정

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	특이사항 없음
가스 분야	특이사항 없음
기타 분야	특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김금숙		12/09 이은와
협조