문서번호	설비부-15935
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	12/10 박기형
협조

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사(총차 및 3차)』

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사(총차 및 3차)』

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사」와 관련 현장여건 변경에 따른 설계변경 및 준공기한 연기에 대한 검토 결과를 보고 드림.

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사

□ 사업기간 : 총차 ′12.04.20.~′16.07.31.(3차 ′14.11.10.~′16.01.30.)

□ 공사규모 : 시설용량 20,000톤/일, 변압기 750kVA 2대

□ 계약금액 : 총차 891,885천원(3차 644,006천원)

□ 계약업체 : ㈜통일전력, 지웅전설, ㈜주흥건영

2		관련근거

□ 도화(감리)2015-11926(2015.12.09.) 설계변경 심의 조치결과 보고 및 설계변경 요청.

3		설계변경 내용

□ 차수별 계약변경 현황

구분	총 차	1차	2차	3차(금회)	장 래
당초	891,885,038	49,606,993	25,927,000	644,006,000	172,345,045
변경	766,619,993	준공	준공	691,086,000	-
증·감	감)125,265,045	-	-	증)47,080,000	감)172,345,045

□ 준공기한 변경

○ 총차 : 2016.7.31.(변경없음)

○ 3차 : 당초  2016.1.30.  변경 2016.7.31

- 변경사유 : 장래분 공사 축소로 3차를 총차 준공기한으로 변경.

□ 설계변경 주요 내용

○ 마곡지구내 유량계실 설치 취소에 따른 물량 감소

○ 유입펌프장 위치 변경으로 케이블 물량 감소

○ 조명기구 형광등에서 LED 조명으로 변경

○ 물가변동에 의한 계약금액 조정(3회) 등.

□ 설계변경 세부 내용

구 분	변경전	변경후	증 감	변 경 내 용
인입 및 동력간선	63,087	87,277	24,190	고압케이블 루트 변경
접지설비	27,141	27,141	0	변경없음
케이블트레이	22,838	22,838	0	변경없음
4. 동력설비	129,055	104,965	-24,090	유입펌프 등 계획변경
5. 계측제어설비	90,496	84,892	-5,604	유입펌프 등 계획변경
6. 전등설비	32,551	67,339	21,788	LED 사양 변경
7. 전열설비	5,182	5,257	0	변경없음
8. 자동화재탐지설비	31,162	31,162	0	변경없음
9. 무선통신보조설비	9,285	9,285	0	변경없음
10.유량계설치공사	110,769	-	-110,769	마곡지구내 계획 변경
11.아스팔트포장복구	57,870	19,865	-38,005	유입펌프 등 계획변경
제경비	231,369	178,853	-43,298
계	810,805	638,874	-175,788
부가가치세	81,080	61,239	-15,983
물가변동(ESC)	-	66,506	66,506
합 계	891,885	766,619	-125,265

□ 설계변경 소위원회 지적사항 조치

○ 일시 : 2015.12.02.(소)

○ 주요내용

- 베전반 케이블 스케줄 표기

- 레이스웨이 설치 상세도 추가

- 신규 240㎟ 일위대가 수정 등

○  심의 전·후 금액 비교

(단위 : 천원)

구 분	심의전	심의후	증·감	비 고
설계변경 소위원회	765,908	766,619	증)711

□ 감리단 검토 의견

○ 상기와 같이 시공사에서 제출한 설계변경(총차, 3차)에 대한 검토 결과 현장여건 변경 등 실정보고 승인된 사항으로 설계변경함이 타당하다고 판단.

○ 또한 재생수 공급일정 등을 고려하여 3차 준공기한을 총차 준공기한과 동일하게 변경함이 다당하다고 판단함.

4		보고자 의견

○ 현장여건 변경 등으로 발생한 설계변경 및 준공기한 연기사항은 적합한 것으로 판단되어 재무과에 설계변경(총차, 3차) 및 준공기한 연기를 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리원 설계변경 보고 1부.

2. 변경내역서(총차, 3차)

3. 합의각서 각1부. 끝.