문서번호	수질과-9239
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유재훈	강성욱	박용철	12/16 代정진일
협 조

제16차 수돗물평가위원회 회의자료

2015. 12

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第16次  會議

2015. 12. 17(목)

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제15차 회의결과 보고

□  제16차 정례회의 자료

Ⅰ.  12월 수질검사 결과 평가

○ 12월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘16. 1월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 2016년 수돗물평가위원회 운영계획(안)

○ 2016년 수질관리계획(안)

會   議   資   料

제15차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 서면 회의

Ⅱ. 11월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 11. 3(화)

- 채수주관 : 한상열, 홍정림 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

Ⅲ. 12월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 12월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 : 김영란, 김영주 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

Ⅳ. 제16차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2015. 12. 17(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 12월 수질검사결과 평가

2016년도 수질관리계획(안) 및 수돗물평가위원회 운영계획 검토 등

제16차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2015. 12. 17(목) 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 11월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2015. 12. 1(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1 (채수)
기온 (℃)	관측	2.4	-2.7	-2.8	0.1	2.5	4.1	4.0
	평년	4.8	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	2.9
강수량 (mm)	관측	11.0	-	-	0.1	3.0	-	-
	평년	1.4	1.4	1.8	1.8	1.7	1.3	1.1

※ 채수주간(’15.11.25~’15.12.1) : 강수량 14.1 mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 김영란, 김영주 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
강북	은평구 불광로 58 MG새마을금고	은평구 불광1동 633 북한산현대홈타운
영등포	구로구 오류동60-2 모드니헤어	구로구 오류동33-73 달콤한커피숍

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
강북	은평구 불광1동 633 북한산현대홈타운 제조사 : 동양매직, 세디멘트필터-pre카본필터-R/O필터-Post카본필터 모델명 : WPU6701F
영등포	구로구 오류동33-73 달콤한커피숍 제조사 : 에버퓨어, A-10전처리필터-SR-X 모델명 : SR-X

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

- 광암수계 저수조 잔류염소 불검출에 대하여 저수조 수위를 낮추는 등을 현장

에서 권고함

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월
강 북	72	110	7.6	5.1	7.6	7.4	5.17	2.95	0.40	0.21
영등포	46	1,300	7.3	5.4	8.3	7.7	3.84	2.66	0.13	0.11

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월	‘15.9월	’15.12월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.07	0.05	0.63	0.42	6.8	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.34	0.27	6.7	7.6	불검출	0.007	불검출	불검출
		탱크수	0.09	0.05	0.11	0.16	7.1	7.3	0.006	0.006	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.58	0.43	7.0	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.08	0.05	0.16	0.36	6.7	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.10	0.33	6.8	7.3	0.04	0.002	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.6	0.27	1.1	0.019	불검출	불검출
		정수기	7.6	불검출	불검출	불검출	720	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.36	1.1	0.016	불검출	불검출
		정수기	7.4	불검출	불검출	불검출	37	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	5	4	2.03	5.1
	정 수	불검출	불검출	1.14	1.3	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.09	1.1
	탱크수	불검출	불검출	1.08	0.9
영등포 정수센터	원 수	12	2	2.11	5.4
	정 수	불검출	불검출	1.01	1.3	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	1.13	1.1
	탱크수	불검출	불검출	1.13	1.1

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 1월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 1월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제17차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 1. 28(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 1월 수질검사결과 평가

2016년도 수돗물평가위원회 운영계획 토의 등

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 수돗물평가위원회 운영계획 검토

○ 내    용 : 별첨 계획서 참조

□ 2016년 수질관리계획 검토

○ 내    용 : 별첨 계획서 참조

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.

4) 2016년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 1부.

5) 2016년 수질관리계획(안) 1부. 끝.