문서번호	누수방지과-326
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관

2014년 유량계 설비 유지관리계획

2014. 01.

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검 ․ 교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여서 공급량 관리에   만전을 기하고자 2014년 유량계 유지관리계획을 보고 드림.

관 련 규 정

Ⅰ

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조                ----  ‘10.04.05

유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항             ----  ‘10.11.29

유량계 허용오차 범위(± 2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 지식경제부 고시 제2009-78호                ----  ‘09.04.14

유량계 교정검사 주기(12월), 교정의 일반수칙

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침” ---- ‘09.01.10

유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”   ----  ‘08.05.01

유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계현황

ⅡⅠ

용도별 유량계 현황(2014년 1월 기준)

[단위:개]

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	422	11	17	61	114	165	54
초음파	377	11	17	54	109	132	54
전자식	29	-	-	5	5	19	0
터어빈	16	-	-	2	0	14	0

※ 휴대용 유량계 : 14대(사업소 8대, 정수센터 6대)

유량감시시스템 15개소 : 본부 1, 사업소 8, 정수센터 6

2014년 업무 추진계획

ⅢⅡⅠ

유량계 유지관리 분야

① 취․송수, 구역, 중블록 유량계 교정검사 및 시설점검

대   상

구 분	수 량	비 고
취수 ․ 송수 유량계	34개소	취수 11, 송수 17, 휴대용 6
구역, 중블록 유량계	173개소	구역 59(터어빈 2개 제외), 중블록 114
유량감시시스템	15개소	사업소 8, 정수센터 6, 본부 1

사업내용

․ 유량계 교정검사 : 207개소(취․송수 34, 구역․중블록 173)

․ 유량계 시설점검 : 127개소(구역 59, 전송반 53, 유량시스템 15)

․ 유량감시시스템 웹(WEB) 수정 및 추가 1식

사업주체 : 본부(누수방지과)

사업기간 : 2014. 04. 01. ~ 2015. 03. 31.

사 업 비 : 512백만원

추진방법

《점검주기》

․ 교정검사 : 구역/취․송수 연 2회, 중블록/휴대용 연 1회

․ 시설점검 : 유량계시설물(유량계실, 전송반, 유량감시시스템) 월 1회

《점검방법》

․ 국가공인 교정검사기관 연간 단가계약으로 위탁관리(매월 과업실적 정산)

※ 교정검사 허용오차 관리기준 : ±0.5% 이내

② 가압장․배수지 유량계 교정검사, 시설점검 및 수선교체

대   상 : 219개소(가압장 165, 배수지 54)

사업내용

․ 가압장․배수지 유량계 교정검사 : 205개소 (※터어빈 14개소 제외)

․ 유량계 시설점검 : 333개소 (가압장․배수지 219, 중블록 114)

․ 유량계 수선교체 : 394개소 (가압장․배수지 219, 구역․중블록 175)

사업주체 : 수도사업소

사업기간 : 2014. 01. 01. ~ 2014. 12. 31.

사 업 비 :  494백만원

[단위:백만원]

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	본부
유 량 계	394	81	68	51	37	33	56	56	12	-
사업예산	494	103	93	54	38	41	62	39	14	50

추진방법

․ 가압장․배수지 유량계 정확도 유지를 위하여 국가공인 교정검사 기관               에서 연1회 이상 교정검사 시행

(유량계측 이상 징후 발생시 자체 휴대용 유량계로 사전 비교측정 실시)

․ 사업소별 유량계는 매월점검을 시행하고 점검지적 및 고장개소는

당일 보수(수선) 조치하여 최적의 상태를 유지

③ 유량계 신설 및 교체 등

대   상

[단위:개]

구 분	계	중부	서부	북부	강서	남부	강남	비 고
유량계 신설	2	-	-	-	2	-	-
유량계 개량	3	-	-	3	-	-	-	터어빈 ⇒ 초음파
유량계 교체	9	-	6	-	-	3	-
전송반 교체	13	2	4	-	-	4	3
사업비(백만원)	646	36	150	99	140	167	54

사업주체 : 수도사업소

사업기간 : 2014. 01. 01. ~ 2014. 11. 31.

사 업 비 : 646백만원

추진방법

․ 사업소 : 설계 → 계약심사 → 발주 → 공사시행 → 준공

․ 본  부 : 신설․교체 현장점검 → 분기별 추진계획 및 실적관리

④ 유량감시시스템 운영 및 기능개선

유량시스템 구축현황

[단위: 개]

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	422	11	17	61	114	165	54
초 음 파	377	11	17	54	109	132	54
전 자 식	29	-	-	5	5	19	0
터어빈(수도미터)	16	-	-	2	0	14	0

사업주체 : 본부(누수방지과)

사업기간 : 2014. 01. 01. ~ 2014. 11. 31.

사 업 비 : 50백만원

추진내용

․ 유량감시시스템 수계별, 사업소별 계통도 화면 재구성

(물 흐름 파악이 가능도록 계통도와 배관망 상세도면으로 구현)

․ 유량감시시스템 구축 DB자료(유량, 시설대장) 정확도 정비작업

(계측헌팅, 미 계측 물량, 수동입력 등 DB자료 및 WEB 자료 정비)

․ 인포시스템 개편으로 유량감시시스템 유수율 프로그램 수정 및 보완

유량계 행정관리 분야

① 유량계 업무처리 지침 개정

개정목적

상수도 공급량 산정과 유량계 관리 업무처리의 기준이 되는『유량계 업무처리 지침』을 개정하여 공급량 통계의 신뢰성을 확보하고 유량계 설비와 유량감시시스템의 안정적인 운영

지침운영 현황

․ 1999년 11월 12일 : “구역유량계 업무처리지침” 제정(본부장 방침)

․ 2001년  6월 19일 : “구역유량계 업무처리지침” 1차 개정

․ 2002년  4월  3일 : “구역유량계 업무처리지침” 2차 개정

․ 2003년  4월 11일 : “구역유량계 업무처리지침” 3차 개정

․ 2003년  7월 24일 : “취․송수 유량계 유지관리 지침” 제정(차장 방침)

․ 2006년  6월 28일 : “유량계 업무처리지침” 제정(본부장 방침)

(구역유량계 및 취․송수유량계 유지관리 지침을 통폐합)

․ 2008년  5월 01일 : “유량계 업무처리지침” 1차 개정

주요 개정내용

․ 제1장 의의 및 용어정의 제5조 적용법규 일부 개정

․ 제2장 유량계 설치 및 개량 제1조 “설치 및 개량” 제3조 “유량계

명칭” 등 일부 개정

․ 제3장 유량계 유지관리 제2조 “교정검사 주기 및 관리책임” 제3조

“교정검사 방법”  제5조 유량계측 정확도에 대한 이의 일부 개정

․ 제4장 사업소별 공급량 산정 제4조 “1차 보정값 산출” 일부 개정

․ 제5장 유량감시시스템 운영 기준 제2조 “유량감시시스템 구성 및

내용 하드웨어 구성도 일부 개정 등

추진일정

․ 사업소 담당자 의견수렴 및 관계자 회의 : ‘14. 2 ~ 3월

․ 유량계 업추처리 지침 개정 : ‘14. 4월 중

② 유량계 유지관리 실태점검 실시

대    상 : 14개소(수도사업소 8개소, 정수센터 6개소)

점검대상 : 취․송수유량계, 구역유량계, 중블록유량계

점검시기 : 상․하반기 각 1회(5월, 11월)

점 검 자 : 본부, 용역업체, 사업소 담당

점검내용

․ 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

․ 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

③ 유량계 담당자 교육

대    상 : 유량계 관리 담당자

교육내용

․ 유량계 특성, 동작, 유량계 유지관리 및 고장조치 요령 등

․ 유량감시시스템 기능설명, 보정값 관리, 데이터 분석 활용

․ 유량계 교정검사(비교측정) 방법

시행시기 : 2회/년 시행(6월, 9월)

장   소 : 본부 전산 교육장(이론), 용역업체 교정검사실(실무)

강   사 : 유량계 분야 기술자(2014년도 용역계약업체)

④ 유량계 교체대상 평가 실시

대 상 : 내구연한(11년) 경과 유량계

․ 연도별 평가대상 현황

연도별	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
수량	422	56	26	37	31	272

교체방식

․ 당초에는 내구연한 기준이 경과되면 교체하였으나 사전에 평가를 실시하여 교체대상 선정

․ 평가결과 계측 불량정도에 따라 교체 우선순위 결정

평가시기 : 2014. 7월

평가내용

․ 계측 허용오차 기준(±1.5%) 연속 초과 발생빈도

․ 허용오차 초과여부는 최근 교정검사 측정자료 결과 값 활용

평가결과 조치계획

․ 최근 3년간 교정검사 결과 다음과 같이 허용오차 초과 발생한 경우

(구역 : 연속 3회 이상, 중블록․가압장·배수지 : 연속 2회 이상)

교체 대상은 차기연도 예산편성에 반영하여 확보

행정사항

ⅣⅢⅡⅠ

○ 2014년 유량계설비 유지관리 계획 시달(사업소, 정수센터) : ‘14. 1

○ 본부 주관 용역업체의 유량계 교정검사 시 현장감독 입회 철저

○ 가압장․배수지유량계 교정검사, 취·송수, 중블록, 가압장․배수지 유량계

설비점검 등은 자체계획을 수립하여 시행

○ 휴대용 유량계를 이용한 자체 비교측정은 분기 2개소 이상 실시

○ 유량계 시설 일일, 주간, 월간점검 철저(사업소, 정수센터)

붙임  : 유량계 현황(‘14. 01월 기준) 1부.  끝.