문서번호	시설관리과-679
결재일자	2016.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		01/11 박희철
협 조

건축허가(신축) 신청관련 급수협의사항 보고(양재동 286-5)

2016.  01.

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 **********건축허가 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장조사 사항을 다음과 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-567(2016.01.08)호

○ 위      치 : *************

○ 건   축  주 : ***

○ 건 축규 모  : 지하0층/지상5층, 연면적 합계 648.26㎡

○ 용      도 : 단지형다세대(12세대)/신축

□ 조사 내용

○ 수 계 : 서초배수지(H:62m, L:56m)

○ 표 고 : 22.4m

○ 분기점 수압 : 2.8~3.2㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 3층까지는 순직결급수 가능하나 본 건물은 5층으로 저수조를 설치하여 급수하거나, 가압펌프를 설치하여야 급수가능한 실정임.

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=80mm에서 D=40mm로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=40㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.