문서번호	급수운영과-807
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	김홍준	박길영	01/12 강홍기
협 조
	주무관			함현준

충남 지역 가뭄극복을 위한 누수탐지 지원결과보고

『충남 청양군』

지역 가뭄 극복을 위한 누수탐지 지원결과보고

2016. 01.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

충남지역 가뭄 극복을 위한 누수탐지 결과보고

최근 극심한 가뭄 피해가 발생하고 있는 충청남도에서 가뭄 극복의 일환으로  누수탐사 기술 지원 후 다음과 같이 보고 드림.

※ 추진근거

○ 충남지역 가뭄피해 복구 지원계획 (서울시 대외협력과-10051, ’15.11.3.)

○ 가뭄 극복을 위한 누수탐사 지원요청 (충남 물관리정책과, ’15.11.24.)

○ 충남지역 가뭄 극복을 위한 기술 지원계획 (누수방지과, ’15.12.21.)

○ 충남지역 가뭄 극복을 위한 기술 지원계획 (급수운영과, ’16.01.04.)

□ 탐사지원 대상지역

지역	위치	가 구 수	급수인구	관로연장	관종
충청남도 청양군	청양읍 및 정선면 일대	6,300	14,150	68.5㎞	PE

○ 위치도

□ 지원현황

○ 지원기간 : 2016.01.05. ~ 01.08

○ 인    원 : 3명(담당 전성호 탐지반장 양문선 탐지원 임영태)

○ 장    비 : 탐지차량1대, 다점형상관식 탐지기, 음청식1대, 청음봉2대

밸브키, 기타 탐지에 필요한 장비

□ 누수탐사 지원실적

○ 누수적출 현황

연 반	위 치	관 종	구경	비 고
1	청양군 청양읍	PE	65mm
2	청양군 청양읍	PE	20mm
3	청양군 청양읍	PE	20mm
4	청양군 청양읍	PE	32mm
5	청양군 정산면	PE	25mm
6	청양군 정산면	PE	100mm	소화전

○ 위치도

청양읍 일대	정산면 일대

○ 탐지작업 사진

누수탐사	수돗물 시약검사	누수탐지 적출

□ 탐사 추진내용

○ 누수징후 발견 : 6개소

- 청양군 담당자 통보 → 복구업체 연락

누수위치 굴착	누수중	누수복구

○ 청양 및 정산면시장 주변 계량기 청음

○ 청양읍 다점용 상관식 설치하여 누수징후 분석 : 3개지역

다점형 로거 설치	다정형 로거 거리 측정	누수징후 분석

○ 상관식 누수탐지기 기술지원

□ 향후계획

○ 청양군 누수탐사 결과 본부 보고

○ 청양군 유수율 향상을 위한 탐사 기술 지원 요청시 기술전수

○ 누수징후가 많은 해빙기에 탐사 요청시 검토후 지원 등.  끝.