문서번호	슬러지재활용과-328
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	01/14 이성재
협 조

건식탈황탑 탈황제(황화수소 제거용) 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

건식탈황탑 탈황제(황화수소 제거용) 구매계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3처리장 소화가스 건식탈황설비 교체용 탈황제(산화제2철)를 아래와 같이 구매하여 탈황설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

탈황설비 현황

1

제3처리장 탈황설비 현황

시설명	형 식	용 량 (㎥/일)	수량	설치년도	탈황제	비 고
건 식	카트리지형	60,000	6조	2000	산화제2철
습 식	습식촉매산화법	20,000	1조	2010	습식탈황 촉매제

운영현황

제3처리장 소화가스 탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S)를 제거하여 보일러 설비의 부식예방은 물론 소화가스 정제 도시가스 공급을 위해 상시 운영하는 주요설비로서

제3소화조에서 발생된 소화가스 내 황화수소가 고농도로 발생됨에 따라 건식탈황탑에서 1차 제거 한 후 2차 습식탈황설비에서 추가 제거가 이루어짐

※ 황화수소 처리현황(PPM) : 1800 (소화조) → 500이하 (건식) → 50이하 (습식)

건식탈황탑에 고농도 황화수소 유입으로 탈황제 교체주기가 짧아지고 황화수소 제거효율이 급격히 저하되어 주기적으로 교체(연 2회 이상)가 요구됨

건식탈황제(산화제2철)의 제조 및 납품이 장시간이 소요(2개월 이상)됨에 따라 1년분 (2회 교체용) 탈황제를 구매 한 후 탈황제 교체시기 도래시 긴급으로  교체하여 탈황설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

건식 탈황제 구매계획

2

구매요구량                                           (단위 : ㎥)

시설명	탈 황 제	탈황제 구매요구량			비 고
		1회 교체 소요량	잔 량	구매요구량 (2회교체분)
건식 탈황탑	산화제2철 (고상)	55	0	110	‘15년 구매물량과 동일

구매물품

1. 품  명 : 탈황제 (산화제2철)

2. 구매량 : 110㎥ (부피 기준)

3. 규  격

구 분		규 격	시험방법
화학성분	Fe2O3	27% ～ 55%	KSM 1315-92
	수 분	15% 이하	KSM 0009-95
물리적 특 성	충진비중	0.7± 0.1 kg/ℓ	KSM 0602-95
	파괴하중	50N 이상	U․T․M (시험속도:1mm/분)
흡착능력	H₂S가스 1ppm 이하 검출에서 5시간이상 흡착유지		-

4. 성능확인

- 납품시 품질확인을 위한 공인기관 시험성적서 제출

- 탈황제 교체 후 검수기간내 황화수소 제거효율이 90% 이상 공인기관 시험성적서 제출

발주방법 및 소요예산

3

소요예산(예정) : 72,600천원 (부가가치세 포함)

산출근거 : 110㎥ × 660,000원 = 72,600천원

구매방법 : 본청 계약심사과 계약심사 후 제한경쟁

입찰참가 자격 : 탈황제(황화수소 제거용) 납품 또는 제조실적이 있는업체

예산과목 : 중랑물재생센터관리과, 중랑물재생센터운영관리, 재료비, (재료비). 끝.