문서번호	시설관리과-2894
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		代신인철	01/27 이승철
협조
	주무관		김영태

유량계 비교측정 입회 결과 보고

(CB-01, 04, 05, 15, 17, 18, 21, 22)

2016. 01.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부가 시행하는 유량계 유지보수용역(본부 누수방지과) 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 기간 및 업체

- 용역기간 : 2015. 04. 01 ~ 2016. 03. 31

- 용역업체 : 한국유체기술(주)

○ 금회 비교측정 입회 구역

- 구역 및 중블록유량계 : CB-01, 04, 05, 15, 17, 18, 21, 22

- 비교측정인원 : 한국유체기술(주) 오창명 외 2명

- 입회참여자 : 배재민, 김영태

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	검사 결과	비 고
CB-01	300	01.20, 09:33 ~ 13:30	144.6	144	-0.41	양호
CB-04	300	01.20, 10:04 ~ 13:46	229.1	226	-1.35	교정필요
		01.20, 13:52 ~ 15:14	55.2	55	-0.36	양호
CB-05	1200	01.06, 10:28 ~ 14:05	12027	12130	0.86	교정필요
		01.06, 14:10 ~ 15:40	4779.5	4780	0.01	양호
CB-15	500	01.06, 08:13 ~ 09:13	167.3	168	0.42	양호
CB-17	100	01.21, 09:29 ~ 12:30	26.53	26.6	0.26	양호
CB-18	150	01.21, 09:53 ~ 12:54	69.77	69.9	0.19	양호
CB-21	500	01.22, 09:21 ~ 13:19	1050.1	1046	-0.39	양호
CB-22	300	01.22, 09:44 ~ 13:37	153.5	154	0.33	양호

□  비교측정 결과

끝.