2. 상수도사업본부  점검 실적

□ 추진실적

○ 점검기간 : ‘13년도 4/4분기

○ 점검실적

(단위:건)

구 분	점검현장 (개수)	점검 건수	완 료	조치중
계	328	89	86	3
안전점검의 날 행사 대형공사장 안전점검 (3회)	6	37	37	·
태풍 발생에 따른 취약시설 사전점검	310	10	10	·
건설공사장 기술지원감리원 교차 점검	5	15	12	3
건설공사장 동절기 안전점검	5	20	20	·
품질시험계획 이행 확인점검	1	1	1	·
품질관리 적정성 확인점검	1	6	6	·

□ 품질관리 점검실적

○ 품질관리 적정성 확인

- 점검대상 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

- 점검기간 : ’13.10.7 ~ ’13.10.8

- 점검현황 : 점검건수 6건, 완료 6건

- 주요 점검사항

· 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성 및 고객문서와 자료의 비치 및 관리상태

· 품질관리 업무수행자의 적격 인력배치 여부

· 품질관리에 필요한 자원의 적정확보 및 유지여부

· 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부

· 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부

· 불일치공사, 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행 적정성

· 현장 시공등 기타

○ 품질시험계획 이행 확인

- 점검대상 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

- 점검기간 : ’13.12. 2

- 점검현황 : 점검건수 1건, 완료 1건

- 주요 점검사항

· 품질시험계획서는 작성되었으나 일부자재(강관등)가 누락되어 있으므로 누락된 자재를 모두 포함하여 보완 작성하기 바람.

○ 건설공사장 기술지원감리원 교차점검

- 점검대상 : 대형공사장 5개소

- 점검기간 : ’13.10.18 ~ ’13.10.25

- 점검현황 : 점검건수 5건, 완료 3건, 조치중 2건

- 주요 점검사항

· 오존접촉지 외부방수 보호재 보강 및 주변 철근자재 정리 필요

· 기존 관리동 주변 배관 자재 정리

· 활성탄흡착지 지하 관랑실 내부 방수 필요

· 중계펌프실 상부 노출 콘크리트 부위 외장마감 필요

· 중계펌프실 내부 방수 필요

○ 동절기 안전점검

- 점검대상 : 대형공사장 5개소

- 점검기간 : ’13.11.19 ~ ’13.11.20

- 점검현황 : 점검건수 3건, 완료 3건

- 주요 점검사항

· 침전지 콘크리트 신축이음에 따른 유출웨어 오리피스 변형률에 대한구조검토 요함

· 이종금속관의 전식방지를 위한 활성탄흡착지 벽체 철근 과 스리브관의 이격요함

· 배수지 내부(유출입 배관실 포함) STS관 용접부위 후속조치 미흡

□ 안전관리 점검실적

○ 안전점검의 날 행사

- 점검대상 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 외 5개소

- 점검기간 : ’13.10.2~’13.10.4, ’13.11.4, ’13.12.4

- 점검현황 : 점검건수 37건, 완료 37건

- 주요 점검사항

· 외부비계 안전망 설치 미비

· 여과지 윈치 훅 해지장치 손상으로 자재 탈락 우려

· 침전지 소형개구부 발생으로 인한 추락우려

· 활성탄흡착지 개구부 관리 필요

· B·라인 발전기 접지 불량으로 감전 위험

· 여과지 외부비계 승·하강 부분 작업발판 미설치

· 소화기 표식 및 관리자 미 지정

· 활성탄 흡착지 페인트 자재정리 미흡

· 안전난간대 및 수직보호망 미설치

· 출입금지구역 안내간판 미설치

· 관리본관 2층 자재반입 후 안전난간대 미조립

· 위험물 저장소 위치 부적정

· 이동식 틀비계 전도방지 지지대 미설치

○ 태풍발생에 따른 취약시설 사전점검

- 점검대상 : 대형공사장 6개소, 수도사업소 30개소, 정수센터 5개소

- 점검기간 : ’13.10.2 ~ ’13.10.6

- 점검현황 : 점검건수 10건, 완료 10건

- 주요 점검사항

· 진출입로 일부구간 사면 천막 훼손으로 비탈면 유실 우려

· 태풍시 자재 미결속으로 비산위험

· 발판 강판자재 강풍에 날리지 않도록 고정요함

· 타일 및 시멘트 보호덮개 상태 불량

· 회수조 앞 맨홀주변 정비 미흡 및 되 메우기 실시

○ 기술지원감리원 교차점검

- 점검대상 : 대형공사장 5개소

- 점검기간 : ’13.10.18 ~ ’13.10.25

- 점검현황 : 점검건수 10건, 완료 9건, 조치중 1건

- 주요 점검사항

· 안전난간 시설 보강 필요

· 가 시설 코너부 상부부분 몰탈 보호조치 필요

· 부지경계부 기존배수로 정비 요함

· 정수지 유입관 안전난간대 안전망 보완 필요

· 견학홀 내부 샤쉬, 유리 설치를 위한 시스템 동바리 필요

· 오존 접촉지 공동구 역세척 공기관로 U볼트 체결누락분 보완 필요

○ 동절기 안전점검

- 점검대상 : 대형공사장 5개소

- 점검기간 : ’13.11.19 ~ ’13.11.20

- 점검현황 : 점검건수 17건, 완료 17건

- 주요 점검사항

· 보강토 옹벽시공구간의 토공재료 적부여부 확인

· 동절기 시공계획 수립요망

· 동절기 콘크리트타설 계획 수립 시행 및 아스콘 포장계획 수립 시행

· 모닥불이나 전열기 사용제한, 화재방지 교육실시

· 활성탄 흡착지 지하출입구에 난간설치

· 여과지동 한 곳에 배치된 소화기 등을 분산 배치 및 설치표지판 보완

· 활성탄 투입 개구부로 안전난간 설치

· 배수지 내부이동용 비계틀 추락방지장치 미설치

· 공사 환기용 급․배기 풍도 위치 부 적정