3. 도시기반시설본부  점검 실적

□ 기관별 추진실적

○ 점검기간 : ‘13년도 4/4분기

○ 점검실적 집계표

(단위:건)

구분	점검 현장 (개소)	지적 사항	특별점검			정기 점검	조치결과
			외 부 전문가	휴일 점검	야간 점검		조치 완료	조치중
계	187	811	460	-	11	340	811	-
시설국	132	572	320	-	9	243	572	-
도시 철도국	55	239	140	-	2	97	239	-

- 유형별 분류                                           (단위:건)

구 분	점검 현장 (개소)	계	토 공 사 면 가시설	안전 시설	터널 계측	기초 품질	장비 분야	검토 (고려)	기 타
계	187	811	78	183	39	60	90	101	260
시설국	132	572	55	128	21	43	67	83	175
도시 철도국	55	239	23	55	18	17	23	18	85

□ 주요 점검사항

○ 동절기 대비 분야

- 차량기지 #3번 환기구 흙막이  벽체의 토류판이 일부 부식 되었으니 L형강 등으로 보강 필요(우이~신설1공구 건설공사)

- 937정거장 대형상수도관(D2200mm) 표면온도를 검측하는 온도 센서가 미 작동 되고 있으니 상시점검이 가능하도록 관리요함
(지하철 9호선 922공구 건설공사)

- 5번 터널시점 갱구상부 들뜬 암석은 제거 후 숏크리트 타설 요망
(우이~신설3공구 건설공사)

○ 토공/ 가시설 / 사면 분야

- 본선3구간 측벽 띠장 구멍 등은 보강조치(우이~신설2공구 건설공사)

- 흙막이 가시설의 캔틸레버식으로 돌출된 띠장 및 버팀보에 대한 보강 요함(율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사)

○ 안전시설 분야

- 본선교량 북단 신축이음부는 근로자 통행시 전도 등 안전사고의   우려가 있으니 안전휀스 설치(구리암사대교 건설공사)

- 선암교 P7 안전방망 설치하여 추락위험 미연에 방지요함
(강남순환도시고속도로건설 7-2공구)

- 본선 개착2구간 #3출입구 작업장 진입을 위한 작업통로 계단이 경사져 있고 난간이 없어 근로자 통행시 안전사고 우려되니 제거하고 표준안전난간으로 재설치 요함(지하철 9호선 923공구건설공사)

○ 품질관리 분야

- 장자천교 IPC 교량 거더부 상면 철근의 결속선이 일부 끊어져 있으므로 재작업 요함(용마터널민간 투자사업건설공사)

- 주 철근 간격이 설계도면(23cm) 보다 부족한 곳이 일부 있으며,피복두께 확보하기 위해 설치한 Space Block은 느슨해지지 않도록 긴결하게 체결 요함(우이~신설4공구 건설공사)

○ 시민불편-환경관리 사항

- 934정거장(방이 사거리) 복공판 소음이 심한 것은 조치요함
(지하철 9호선 920공구건설공사)

- 일부 마대에 자재가 과적치 되었는 바, 크레인으로 인양 작업 시 마대가 파단 되거나, 낙하되지 않도록 마대에 적정용량을 담아 반출하고 작업자에 대한 교육실시 요함(용허리 공원 빗물 저류조 설치공사)