시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
이앤씨벤처드림타워6차 (공장) 구로구 구로동 197-28	소화기구	다음장소 소화기 비치요함 ○3층 기산하북과역 사무실 3개소, 엠포리엄 1개소 ○7층 701호 아이스미디어 1개소 ○8층 라이트팜테크 1개소 ○10층 1002호 1개소 ○11층 1103호 1개소 ○13층 이타기술 1개소	2014. 01.24	NFSC 101 제4조
	소화설비	○4층 알람밸브 압력스위치 불량으로 보수요함		NFSC 103 제6조
	피난설비	다음장소 피난구유도등 교체요함 ○13층 상향계단 피난구유도등 불량 ○12층 상향계단 피난구유도등 불량 ○12~13층 상향계단 피난구유도등 불량 ○9~10층 하향계단 피난구유도등 불량 ○3층 상향계단 피난구유도등 불량 ○3층 하향계단 피난구유도등 불량 ○지하2층 램프 피난구유도등 불량		NFSC 303 제5조

구 로 소 방 서 장