수질자동감시지점 최적화 회의 자료

□ 회의개요

○ 회의일시 : 2016. 2. 25. 16:00

○ 회의제목 : 수질자동감시지점 최적화 추진 방안

○ 참석대상 : 수질팀장, 담당자

□ 감시지점 최적화 개요

○ 최적화 방향 : 수질대표성 확보, 중복감시지점 균등 분배

○ 이설 대상

- 철거대상 : 수질대표성 미확보 지점, 중복감시지점

- 설치대상 : 수질사고 다발 등 취약지점, 택지개발 등 신규 급수지역, 신규배수지

□ 추진계획

○ 이설대상 선정(측정기 철거, 신규설치 지점 도출)	: 2016. 3. 4.

○ 사업소별 자체 추진 계획 수립(현장 조사 및 대상 확정)	: 2016. 3. 12.

○ 이설공사(측정기․통신) 및 측정기 정상운영	:  ~ 2016. 6.

<참고자료>

감시지점 설치 현황 및 문제점

○ 관공서 등 물 사용량 감소지점에서 국지적 ․일시적 염소 미달 발생

- 2015년  잔류염소 미달(0.1mg/L) 2건 이상 발생 수도꼭지 감시지점

전체	중부	서부	북부	강서	강동
11	1	2	4	2	2
지점명	용산2가(학교)	홍제2동(관공서) 성산동(공원)	월계2동(아파트) 창5동(학교) 도봉2동(관공서) 방화3동(관공서)	신정6동(관공서) 구로3동(소방서)	잠실동(관공서) 성내동(관공서)

○ 급수구역(지역배수지)별 감시지점 현황

- 배수지별 수도꼭지 감시지점 비 평준 : 1~11개소, 평균 감시용량 5천~80천톤

- 측정기 미 설치 배수지 17개소

․1차(12) : 거마, 일원본동, 가회, 경내, 남산소, 성아, 수유6, 수유5, 우이, 상계2, 신내, 응암

․2차(5)  : 종암1, 성북2고구, 기자촌, 할미당, 태진

○ 수도꼭지 감시지점 수 적정여부

- 감시지점 철거 검토(지점 수 2개소 이상인 지역배수지 중 감시량 20천톤 이하)

사업소	지점명	시설용량	감시지점수	평균 감시량(톤)
남부	대방	60,000	7	8571
강남	서초	60,000	4	15000
강동	길동	60,000	5	12000
중부	보광	20,000	4	5000
강서	목동	60,000	4	15000
북부	공릉	170,000	11	15455
북부	월계	100,000	7	14286

※ 지역배수지의 수도꼭지 1개당 평균 감시용량 : 29천톤

- 감시지점 추가 검토(지역배수지 중 감시량 20천톤 이하)

사업소	지점명	시설용량	감시 지점수	평균 감시량(톤)	1차배수지
남부	낙성대	60,000	1	60,000
강남	반포	80,000	1	80,000	없 음
동부	대현산	200,000	5	40,000
서부	증산	60,000	1	60,000
남부	금천	60,000	1	60,000
동부	아차산	100,000	2	50,000
서부	백련	40,000	1	40,000
서부	불광터널	90,000	2	45,000