[붙임 6]

수질기준 항목별 인체 위해성

1. 미생물

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
일반세균	100CFU/㎖이하	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음	염소소독
총대장균군	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음
여시니아균	불검출/2ℓ	사람,동물의 배설물 등	급성 설사와 구토, 발열, 복통을 동반한 위장염을 일으키며, 주로 5세미만의 어린이게 발병하며 산발적으로 발생
분원성대장균군/대장균	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	설사, 경련, 구역질, 두통 또는 기타증상 등 단기간의 영향을 줄 수 있음. 면역 체계가 약한 사람에게는 특별한 위험을 야기할 수 있음

2. 건강상 유해 영향 무기물질

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
납	0.05㎎/ℓ이하	안료, 도료등의 폐수 및 납관	기준을 초과한 물을 마시는 일부사람들은 신체적ㆍ정신적 장애를 경험할 수 있으며, 아동들은 주의집중이 다소부진하고, 만성중독 시 성인의 경우 신장이나 고혈압의 문제를 이야기할 수 있음	이온교환 응집침전 여과
불소	1.5㎎/ℓ이하	천연지질 및 방부제, 불소화학 등	기준 초과된 물을 마실 경우 9세 이하의 아동들에게 반상치를 유발할 수 있으면, 장기간 4㎎/ℓ 이상 마신 사람의 일부가 뼈 질환을 일으킬 수 있음	전해법 응집침전 활성 알루미나
비소	0.05㎎/ℓ이하	천연지질 및 광산제련 공업, 비소계 살충제, 안료 및 도료	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 피부손상이나 순환기 계통에 문제를 경험할 수 있으며, 암의 위험증가를 야기할 수 있음	염소산화+응집+여과, 이온교환 등
셀레늄	0.01㎎/ℓ이하	전기부품(광전지), 정류기제조	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 머리카락 또는 손톱이 빠짐, 손가락이나 발톱의 마비 또는 순환기의 문제를 경험할 수 있음	석회연화 이온교환
수은	0.001㎎/ℓ이하	폐건지, 도료공장, 수은정제 공업등	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 신장손상을 경험할 수 있음	석회연화 응집, 침전여과
시안	0.01㎎/ℓ이하	도금, 코크스, 정유공장	장기간 기중을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 뇌손상이나 갑상선에 문제를 경험할 수 있음	알카리염소법 오존처리
6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	염색,피혁제조, 석유화학, 도금공장 등	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 피부알러지 등을 경험할 수 있음	석회연화 이온교환
암모니아성 질소	0.5㎎/ℓ이하	가정하수, 산업폐수, 동물 배설물, 비료 등	암모니아성질소 자체로는 무해하나 질산성질소로변할 경우 청색증 유발가능(분뇨성분 및 대장균의 수질오염을 측정하는 지표)	파괴점 염소투입 이온교환 공기산화
질산성질소	10㎎/ℓ이하	가정하수, 산업폐수, 동물 배설물, 비료 등	기준을 초과한 물을 마시는 6개월미만의 유아들은 유아청백증을 일으킬 수 있으며 치료하여야 함	이온교환수지 전염소처리
카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	광산, 광재 제련공정 중 가용설염의 용출, 도금공장 등	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 신장손상을 경험할 수 있음	석회연화 이온교환 응집침전
보론	1㎎/ℓ이하	구조구성재료, 고옴마모재료, 특수 합금, 제철과정	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 소화기 등에 영향을 경험 할 수 있음	이온교환 역삼투압

3. 건강상 유해 영향 유기물질

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
페놀	0.005㎎/ℓ이하	석탄, 석유정제, 폐놀계 합성수지등	기준을 초과할 경우 이취미가 발생되며 일부 사람들이 식욕부진이 나타날 수 있음	활성탄처리
다이아지논,파라티온,페니트로티온	0.02, 0.06, 0.04㎎/ℓ이하	유기인계 농약류, 살충제	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 중추신경계장애를 경험할 수 있음	활성탄처리
카바릴	0.07㎎/ℓ이하	카바메이트계 농약류, 살충제	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 설사 및 위경련을 경험할 수 있음	활성탄처리
1,1,1-트리 클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	전기장비 및 가구의 세척용매, 냉각제와 광택제	장기간 기중을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 간, 신경계 또는 순환계의 문제를 경험할 수 있음	활성탄처리 에어레이션
테트라클로로 에탈렌	0.01㎎/ℓ이하	드라이크리닝 용매, 금속탈지공업, 염소화 생산공장	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 간의 문제를 경험할 수 있음
트리클로로 에탈렌	0.03㎎/ℓ이하	드라이크리닝 용매, 식품추출용매, 흡입마취제
디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의중간 합성물질
벤젠	0.01㎎/ℓ이하	화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의중간 합성물질	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 빈혈이나 혈소판 증가를 경험할 수 있음
톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의중간 합성물질	수년동안 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들은 신경계, 신장 또는 간의 문제를 경험할 수 있음
에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의중간 합성물질	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 뇌 손상이나 갑상선에 문제를 경험할 수 있음
크실렌	0.5㎎/ℓ이하	화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의중간 합성물질	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 신경계의 손상을 경험할 수 있음
1,1-디클로로에탈렌	0.03㎎/ℓ이하	Methyl chloroform과 111-trichloroethane등 유기용매 합성	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부사람들이 간의 문제를 경험할 수 있음
사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	페인트 및 플라스틱제조, 금속 세척의 유기용매
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	선충구충용 훈증제	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 위, 신장, 간장 등의 장애를 경험할 수 있음	활성탄천리

4. 심미적 영향물질

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
경도	300㎎/ℓ이하	칼슘, 마그네슘 이온등의 2가 양이온 물질	인체에 유해하다는 확실한 근거는 없음	pH, 알칼리도 적정조절
과망간산칼륨 소비량	10㎎/ℓ이하	폐기된 유기물질	수돗물의 착색, 이취미 등에 관계가 있으나 인체에 직접적인 영향은 없음	활성탄처리 오존처리
냄새	무취	급수관의 화학적부식, 용수원의 수질변화 등	인체에 직접적인 영향은 없음	활성탄처리 오존처리 염소처리
맛	무미	급수관의 화학적부식, 용수원의 수질변화 등	인체에 직접적인 영향은 없음	활성탄흡착
동	1㎎/ℓ이하	동제련, 도금, 급수용 동관 등	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 위장통증을 경험할 수 있음	응집침전여과 이온교환
색도	5도이하	금속(철, 망간 등), 염료, 오수 등의 혼입	인체에 직접적인 영향은 없음	응집침전 활성탄흡착 오존산화
세제	0.5㎎/ℓ이하	합성세제 등	인체에 직접적인 영향은 없으나 일부 사람의 경우 피부장애를 경험할 수 있음	활성탄흡착
수소이온농도	5.8~8.5	자연지질과 알카리 폐수, 산 폐수 등	사람의 겅강과 pH와의 직접적인 관계는 확인되지 않았음. 다만 높은 pH에 노출시 일부사람이 눈, 피부 등 자극을 경험할 수 있음	알칼리제 산성제
아연	3㎎/ℓ이하	천연지질, 광산제련, 급수용 배관	기준초과한 물은 불쾌한 맛을 유발하나 만성중독은 일으키지 않음. 다만, 일부사람이 설사 등을 경험할 수 있음	석회연화 이온교환 응집여과
염소이온	250㎎/ℓ이하	인위적 오염 및 지질, 지형	위해성에 대한 직접적인 연관은 확인되지 않음	이온교화
증발잔류물	500㎎/ℓ이하	지질 밀 지형	인체에 미치는 영향은 거의 없음	석회연화 이온교화
철	0.3㎎/ℓ이하	지하수나 저수지 심층수 중에 존재(Fe+2, Fe+3)	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람이 혈색증을 경험할 수 있음	염소산화 생물산화 촉매산화
망간	0.3㎎/ℓ이하	지하수나 저수지 심층수 중에 존재	장기간 기준을 초과한 물을 마시는 일부 사람들이 신경장애 및 언어장애를 경험할 수 있음	염소산화 과망간산산화
탁도	1NTU이하	토양 및 지질, 부유 물질, 플랑크톤 등	건강상 직접적인 영향은 없음. 다만 소독장애를 일으켜 질병유발 세균이 포함될 가능성이 있음	여과응집침전
황산이온	200㎎/ℓ이하	지질, 산업폐수와 대기방출, 화석 연료의 연소	인체에 미치는 영향이 미미하나 일부 사람의 경우 설사를 경험할 수 있음	이온교환
알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	천연지질, 광산제련, 급수용 배관	일반적으로 정상인의 건강에 나쁜 영향은 주지 않으나 장기간 섭취하는 경우 알츠하이머병을 일으킬 수도 있다	이온교환