광암아리수정수센터

[ 2016. 2월 ]

유효율 현황

우리센터 유효율 추진실적

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년 (2월)
유효율	96.05%	97.88%	98.36%	98.78%

2016 유효율 월별 실적

‒   생산유효율은 전월 98.84%에서 금월 98.78%로 0.06% 감소하였음

월별	취수량(㎥)	송수량(㎥)	유효율	증․감 (전월 대비)	비고
1월	6,750,400	6,672,375	98.84%	+0.31%	관사용수 포함
2월	6,297,600	6,221,648	98.78%	-0.06%	“

유효율 증감 사유

[ 증가 요인 ]

-   활성탄흡착지 여과지속시간 증가 및 역세척 횟수 다소 감소

▶  활성탄흡착지 : 전월 일평균 역세척 0.81회 → 금월 0.79회

▶  전월 여과지속시간 298시간 → 금월 303시간

-  모래여과지 여과지속시간 증가 및 역세척 횟수 다소 감소로 무효량  발생 감소

▶  모래여과지 : 전월 일평균 역세척 5.55회 → 금월 5.38회로 증가

▶  전월 여과지속시간 104시간 → 금월 107시간

- 침전지슬러지 배출량 감소 운영으로 무효량 발생 다소 감소

▶ 2회/일(180sec) →  육안 판단 1~2회/일(180sec) 탄력 운영

▶ 전월 일평균 슬러지배출수 1,651㎥ → 금월 1.531㎥으로 7.3% 감소

-  배출수지 유입･회수량 감소 및 하등수 펌핑량 감소 운영으로 무효량  감소

▶ 전월 회수량  5,906㎥ → 금월 5,472㎥으로 7.1% 감소

▶ 전월 일평균 하등수량 65㎥ → 금월 75㎥으로 15.5% 증가

[ 감소 요인 ]

- 배출수 방류량 증가

▶ 전월 일평균 방류수 964㎥  → 금월 1,014㎥으로 5.2% 증가

※ 2015.12.19. 그래프 피크 : 침전지 슬러지 인발밸브 고장

[ 기 타 ]

-   정수지 방식공사에 따른 정수지 (5지,9지) 운휴중

▶ 우면산계열 정수지 5지 : 2015.10.18.~ 현재

▶ 청담계열 정수지 9지 : 2015.05.27.~ 현재

유효율 분석 (2016년 2월)

정수생산공정 발생 무효량 산정

‒ 2016년 2월 유효율 : 98.78% (전월 대비 유효율 0.06% 감소)

‒ 공정별 발생 일평균 무효량 : 2,619㎥/day

▶ 방 류 량 : 1,014㎥/day (0.47%)

▶ 구내용수(구내식당 및 본관등 생활용수) : 50㎥/day (0.02%)

▶ 기타 무효량 : 1,555㎥/day (0.72%)

구분	취수량 (㎥)	송수량 (㎥)	차익량 (㎥)	유효율 (%)	무 효 량 (㎥)
					계	방류량	구내용수	시료수	기타	비고
1월	217,755	215,238	2,517	98.84%	2,517	964	50	-	1,503
2월	217,159	214,540	2,619	98.78%	2,619	1,014	50	-	1,555

※기타 : 정수지 증감량 및 구내식당, 본관 생활용수, 시설누수 등 포함

추진실적

시동방수 최적시간 도출 시험 실시(정수운영과-2374, 2016.3.2.)

- 시동방수배관 말미 지점에 채수용 밸브 설치

∘ 6~10지 계열 : 지하 회수조 유입전 지점에 설치 완료(2016.2.25.)

※ 1~5지 계열 : 지하 관랑 구조물 장애로 추후 설치 예정

- 시동방수시간 감소 운영 과 병행하여 시험 실시

∘ 역세척시 마다 중앙제어실 및 공정담당자는 시료 채수 후 육안 관찰 실시

∘ 실험실 (연구사 주관)은 탁도 및 입자계수 분석 실시

- 이상 발견시 해당 활성탄지 시동방수시간 별도 운영 후 관찰 및 분석실시

※ 2016년 6월말 (예정) 이후 온라인 입자계수기 설치완료시까지 실시

- 시동방수시간을 현재 10시간에서 → 최소 5시간까지 감소 운영하고 이상

유무에 따라 역세척 탄력적 실시 및 지별 관리를 강화

- 계열별 역세척시 회수조건이 상이하고 시동방수량 증감 산출을 유효율 향상          여부 분석 실시

향후계획

2016 S-OJT 직무교육(유효량 분석관리 2016.3.24.) 실시

- 침전슬러지수 배출등 무효량 발생 최소화 운영 필요

- 생산원가 및 유효량 분석 및 의미 등

2016 유효율 향상을 위한 생산량 정산변경등 실무회의 실시(2016.3.28)

2014년 정밀안전진단 결과 지적사항 중장기 보수계획 및 정수지(5지,9지) 방수방식 공사 포함 누수시설물 보수 예정

신규 온라인 수질연속자동측정기기 설치시 시료량 중 잔량 회수 실시 예정

정수시설물 누수여부 지속 조사 및 현장확인 실시.  끝.