문서번호	급수운영과-1930
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장	급수부장
김형준		최철민	03/08 이규상
협 조
	주무관			임준빈

중블록별 유량증가에 따른 점검결과

2016. 3. 15

급수부

급수운영과

1월 집중한파로 인한

중블록 유량증가에 따른 점검결과

1월 집중적인 한파로 인하여 공급량이 급격하게 증가됨에 따라, 10% 이상의 유량이 증가된 중블록에 대하여 현장점검 및 원인분석을 하고, 그 결과를 보고 드림              (급수운영과-2016.1 .29 급수운영 모니터링 결과 안내)

□ 현 황

○ 집중한파 기간 : 2016.1. 12. ~ 1. 28 (17일간)

- 기간내 최저온도 : -18℃, 평균 최저온도 : -9.6℃

○ 유량이 증가된 중블록 (’15년대비)

- 10% 이상 : 52개 중블록

- 20% 이상 : 33개 중블록

- 40% 이상 : 19개 중블록

- 60% 이상 : 13개 중블록

※ 유량계 설치 운영 및 관리 중블록 : 64개소

□ 공급량 증가 분석

○ 분석내용

- 중블록 전체적으로 유량의 증가 발생하였으며,

집중한파로 인하여 동파 예방을 위해 물을 흘려보내는 원인과 일부 중블          록의 누수 등이 예상됨

- 해당 수도사업소별 지역의 특성(급수수계 변경, 신규 공급지 발생 등)

고려한 자체적인 분석 추진이 필요

※ 급수운영과 - 2016.1 .29 중블록별 유량증가 원인분석 지시

□ 사업소 별 추진 및 분석내용

○ 중부수도사업소 (12개 중블록)

- 중블록 통합 및 신규공급지역의 증가

- 성북구 지역의 주거밀집 지역에 동파예방 물 흘림량 증가

· 성북구 누수방지 : 1월  총 50건,  방지량 :2,963㎥/일

○ 서부수도사업소 (14개 중블록)

- 중블록별 유량 증가지역에 대한 특별 누수탐지 실시

· 적출건수 : 5건  방지량 : 2,018㎥/일

○ 동부수도사업소 (5개 중블록)

- 블록내 주요시설물 점검 및 누수탐지 점검결과 특이사항 없음

○ 북부수도사업소 (2개 중블록)

- 월계1중블록은 송배수관정비공사와 관련 중블록간 수계 통합운영으로

일부 공급량 증가 하였음

- 누수탐지 결과 특이사항 없음

○ 강서수도사업소 (4개 중블록)

- 블록내 누수탐지 점검결과 특이사항 없음

○ 남부수도사업소 (14개 중블록)

- 중블록별 유량 증가지역에 대한 누수탐지 실시

· 적출건수 : 2건  방지량 : 1,732㎥/일

○ 강동수도사업소 (1개 중블록)

- 광암 2중블록의 확대 및 신규 공급지 증가에 따른 공급량 증가

○ 강남수도사업소 : 유량 증가 중블록 없음

	< 공통사항 >
◇ 기습적인 한파로 인한 동파예방을 위하여 물 흘러버림으로 일시적으로 공급량이 증가되었으며, 현재 공급량은 전년대비 큰 변화 없음

□ 향후 추진계획

○ 중블록별 모니터링 실시

- 지속적인 모니터링을 통한 누수 등의 사고 발생시 선제적 대응

○ 누수 징후 분석을 위한 최소유량 프로그램과 연계한 유량관리

- 사업소의 중블록별 최소유량 시간대 누수징후 분석

※ 사업소 유수율 및 지역담당자 교육 실시

1차 : 사업소별 2인 (2월 18일 실시완료)

2차 : 사업소별 2인 (8월 24일 예정). 끝.