시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
개봉삼호 아파트 (공동주택) 구로구 개봉동 471외 2필지	소화설비	◆ 음향 - 1동 1계단 21층 싸이렌 연동 불량 ◆ 프리액션밸브 - 지하1층 24번 기둥앞 감지기 노후(1개) 23번 기둥뒤 감지기 탈락(2개) - 지하1층 SVP 내 B회로 말단선로 단선 - 지하2층 감지기 탈락 : 24번 기둥뒤(1개), 26번 기둥뒤(1개), 34번 기둥뒤(1개), 18번 기둥앞(1개), 21번 기둥뒤(1개), 2번 기둥앞(1개)	2014. 02.03	NFSC 103 제9조
	경보설비	◆ 수신기 - 2동 수신기내 예비전원 1개 없음(DC 24V, 1300mAh) ◆ 감지기 - 1동 2계단 18층 감지기 말단 단선 - 1동 5계단 17층 E/V앞 연기감지기 제거상태 - 2동 2계단 지하1층 좌/우측 감지기 탈락(2개) - 관리동 1층 노인정 주방내 감지기 탈락 ◆ 음향 - 1동 1계단 22층 경종 연동 불량 ◆ 발신기 - 2동 1계단 11층 위치표시등 파손 - 2동 2계단 8층 위치표시등 점등불량 - 2동 4계단 4층 위치표시등 파손		NFSC 203 제10조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제8조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제9조
	소화활동설비	◆ 비상콘센트 - 1동 5계단 23, 22, 19, 18, 17층 비상콘센트 표시등 점등불량 - 2동 3계단 14층 비상콘센트 표시등 점등불량		NFSC 504 제5조

구 로 소 방 서 장