문서번호	운영과-1634
결재일자	2016.4.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이상영		박한수	04/01 이동신
협 조
	주무관			전명열

제2처리장 잉여보일러(2호)에어콤프레셔 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

잉여 소화가스 설비(2호) 공기압축기 고장 및 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 잉여 소화가스 설비(2호) 운영 중 제어용 공기압축기 소손으로  가동이 중지되어 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 03. 28.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영

점검대상 : 잉여 소화가스설비 운영점검

2		시설현황

품 명	용량	설치년도	용 도	비고
잉여 소화가스 버너 (2호)	900N㎥/hr	‘13. 05	제2.3처리장 잉여 소화가스 소각

3		점검내용

잉여 소화가스 소각설비는 소화가스설비의 예방정비 등 자체 사용하고 남은 소화가스를 소각하기 위해 상시 운영하는 설비로서.

잉여 소화가스설비(2호)운영 중 ‘16. 3.28. 11:00시경 가스공급용 공압벨브  제어용 공기 압축기가 모터코일 소손으로 고장이 발생되어 가동이 중단 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

공기압축기 제작사 문의결과 오일레스 공기압축기의 모터 권선교체 등 수리비용 대비 신규 교체가 경제성이 우수하여 신규로 구매 교체하고자 함

- 공기압축기 수리비용 : 220,000원, 교체비용 : 264,000원

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 :264,000원(부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.