문서번호	정수시설과-3819
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	04/08 임정규
협 조

1정수장 내부방식 하자보수에 대한 공정회의 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

영등포아리수정수센터

정수시설과

1정수장 내부방식 하자보수에 대한 공정회의 개최 결과 보고

1정수장 내부방식 하자 보수공사에 대한 공정회의를 개최하고  결과를 아래와 같이 보고합니다

□ 공사개요

○.사 업 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

○.공사기간

- 1-1정수지 : 2013. 9. 23 ~ 2014. 9. 26

- 1-2정수지 : 2014. 7. 25 ~ 2015. 4. 30

○.사업개요 : 방수,방식 7,375㎡(천정,벽체 4,936㎡, 바닥 2,439㎡)

○.공 법

- 천정,벽체 : 특허 폴리우레아(특허 제10********호,HWP), 우백건설(주)

- 바닥 : 범용 폴리우레아(KUR-P85), 코오롱인더스트리(주)

○.도급업체 : ㈜엘씨에이엔지 대표 박미애

하도급업체 : 합동종합건설 대표 김춘옥

○.하자담보책임기간 :

- 1-1정수지 : 2014. 9.26 ~ 2017. 9.25

- 1-2정수지 : 2015. 4.30 ~ 2018. 4.29

□ 하자발생 및 진행현황

○.‘15.  9월   1일 : 1정수장 1호 정수지 청소 후 하자검사 시 발견

- 바닥부 폴리우레아 도막재 일부에서 기포현상(엠보싱) 발생

○.‘15.  9월 17일 : 하자보수 요청

○.‘15.  9월 18일 : 하자보수 촉구

○.‘15. 10월  8일 : 하자보수 촉구

○.‘15. 10월 19일 : 하자보수 재촉구

○.‘15. 10월 22일 : 하자보수 재촉구 답변

- 현재 시공된 방법으로 하자보수 시공 시 동일한 하자 발생 우려가 있어 방안 강구

- 시공품질확보를 위하여 동절기 피하여 시행 요청

○.‘15. 11월 27일 : 하자보수 요청

- 재하자가 발행하지 않도록 동절기를 피하여 ‘16. 3. 10부터 하자보수 착공 통보

○.‘16. 3월 16일 ~ : 1정수지 퇴수 및 하자보수 작업

□ 회의개최

○.일 시 : 2016. 4. 7(목) 14:00 ~ 16:00

○.회의장소 : 센터 2층 회의실

○.참 석 자

- 사 업 소 : 정수시설과장, 김진수, 박응희

- 시공업체 : 합동종합건설 (전무 권병효, 공무차장 김명일, 현장소장 김영훈)

○.회의내용

- 하자보수 시공 일정 및 방법

- 하자보수 면적 및 협조 사항 등

□ 회의 주요내용

○.하자보수공사 따른 진행사항

▶센터 의견

- 현재 제출된 공정표으로 보면 폴리우레아 시공면 제거와 균열 및 누수부위를 보수하는 것으로 되어있는데 다소 늦는 것에 대한 대책 방안 강구 요청

▶시공사 의견

- 회사 내부적으로 하자보수공사를 시행하기 위해 노력하고 있으며, 현재 작년에 하자검사 시 발견된 하자내용 보다 면적이 배가 증가되었으며, 미세한 엠보싱 현상까지 본다면 기존 방법으로 하자 보수시 재 하자가 발생할 수 있음으로 이번 하자보수 방법을 재 검토하여야 할 사항임.

따라서 이에 대한 보수 방안을 검토하고 있으며, 회사 자체 검토가 끝나면 바로 실정 보고할 예정임.

□ 추진 계획

○.공사 추진에 대한 공정보고회의는 월 2회(2주1회) 실시하고

○.하자보수의 품질향상을 위해 시공사에서 하자보수에 대한 실정보고 시 검토하여 하자보수에 만전을 기하고자 함.

따로붙임: 하자보수 개최 회의 사진 1부. 끝.