문서번호	운영과-2169
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	04/14 이동신
협 조

제3소화조 농축슬러지 이송펌프(B1호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 농축슬러지 이송펌프(B1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 농축슬러지 이송 모노펌프(B-1호)의 스테이터 등 부품마모와 성능저하로 아래와 같이 긴급 보수으로 수리하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 04. 08 09:00 경

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 김광옥, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3처리장 원심농축기 이송펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조(B-1호) 농축슬러지 이송펌프	EH-1900 (75m3/h)	2010.1	모노펌프 로터 및 스테이터 마모 등 성능저하로 이송불가

3		점검내용

제3처리장 소화조 농축슬러지 이송모노펌프(B1호) 운영중 ‘16.04.08일 09:00경 스테이터 및 로터의 마모로 성능이 저하되어 슬러지 이송불가

4		조치계획

원심농축기 농축슬러지 이송펌프(B1호)는 예비 공급펌프로 대체 가동하고

마모로 성능이 저하된 농축슬러지 이송펌프의 로타 및 스테이터 교체시행

농축슬러지 소화조 정상 투입을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(유천)에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,800,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.