문서번호	기전과-4729
결재일자	2016.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김승곤		남궁영주	04/24 임대성
협조
	주무관		김현기

2016년 풍수해 대비

지하차도 기전설비 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

동부도로사업소

(기전과)

2016년 풍수해 대비

지하차도 기전설비 점검 결과 보고

2016년 풍수해 대비 지하차도의 기전설비에 대한 우기전 사전점검 및 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 근거

○ 도로시설과 – 3668(2016.3.29.)호「‘16년 풍수해대비 지하차도 기전설비 점검 계획 통보」

○ 기전과 – 3858(2016.4.5.)호「‘16년 풍수해대비 지하차도 기전설비 점검 계획」

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2016. 04. 04 ~ 04. 20.

○ 점검자

- 터널·지하차도 기전시설 : 담당자 및 보수반 6명

- 헌릉로 연결도로 지하차도 : 근무자 2명

○ 주요 점검내용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비 대한 절연, 접지 저항 및 차단기 동작 상태 이상여부

- 비상발전기의 연료 충전 상태, 냉각수, 윤활유 누유 여부

- 조명등 점등 및 등기구 상태

- 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 시설물 관리 및 청소상태

□ 지하차도 및 터널 기전시설물 점검 현황

구 분	개 소	조명등	배(분)전반	배수 펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰/ 비상벨
계	10	3,938	75면	19대	5대	73대 (59)	154개 (111)	6/16개소
터 널	2	1,234	3			30(20)	46(46)	6/10
지하차도	5	1,232	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	1,472	23	7	1	25(25)	80(40)

□ 적출내용 및 조치결과

연번	대 상	적 출 내 용	조 치 결 과
1	대치지하차도	소화기함 파손	설치완료
2	송파지하차도	집수정 조명 부점등	조치완료
3	송파지하차도	유선전화 통신선로 고장	통신회사 수리 요청
4	석촌지하차도	차도CCTV 통신 불량(모뎀 어덥터 고장)	교체 완료
5	천호지하차도	버터플라이배관 누수	밸브 누수 진행 경과 점검 중
6	내곡지하차도	소화기 1개 충압 불량	소화기 교체완료
7	일원터널	상2번 인터폰 통신불량	정비완료
8	일원터널	판넬 배기휀 고장	조치완료
9	일원터널	판넬 주변 배수로 낙엽 쌓임	낙엽제거
10	일원터널	보도 CCTV카메라 고장	정비중(5/13한 완료)

□ 향후 계획

○ 적출 내용 및 조치 결과를 도로시설과에 통보.

○ 적출 내용중 일원터널 보도 CCTV카메라 교체 공사 준비 중

- 일원터널 보도 CCTV카메라 교체 ‘16.5.13한 정비 완료 예정.

붙임 : 1. 기전시설물 점검 보고 1부.

2. 기전설비 점검 리스트 1부. 끝.