세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 남산2호터널 이태원동에서 장충동방향 50m지점 차량충돌로 인한 화재발생

시 간	진 행 내 용	장 소	임무수행자
14:30	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	2호터널 상황실	민 병 도 (공업7급)
15:00	◦ 남산2호터널 이태원동방향에서 장충동방향 50m지점 차량 추돌로 인한 화재발생 CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	2호터널 상황실	민 병 도 (공업7급)
15:00 ~	◦ A 근무자: 유관기관 신고(장충동관리실) - 소방서(119)·경찰서(112) 신고 - 이태원관리실 연락(직통전화, 793-8050) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	2호터널 상황실	민 병 도 (공업7급)
15:00 ~	◦ B근무자: 방재설비 기기 가동(장충동관리실) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동: 터널 내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비를 이용한 방송 실시(훈련종료) - 문자전광표지판 표출: 「터널 방재훈련 중」 - 차단막설비 작동(하행) - 터널 조명등 전체 점등 - 소화전 펌프 작동확인	2호터널 상황실	하 덕 우 (전기운영 7급)
15:00 ~15:02	◦ C:근무자: 방재설비 기기 가동(이태원동 관리실) - 차단막설비 작동(상행)	2호터널 상황실	이 만 종 (전기운영 7급)
15:02 ~15:04	◦ C:근무자: 터널 화재 현장 출동	2호터널 내	이 만 종 (전기운영 7급)
15:04 ~15:06	◦ 현장 도착 후 차량 안전 유도(C:근무자 ) ◦ 옥내소화기를 이용한 화재차량 1차 진압(C:근무자 )	〃	이 만 종 (전기운영 7급)
15:06 ~15:10	◦ 화재진압 및 교통통제지원(C:근무자 임무 전환) ◦ 소방(펌프)차를 이용한 화재진압 후 구조·구조 활동(합동)	〃	터널근무자 중부 소방서
15:10 ~15:20	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료 - 사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
15:20 ~15:30	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	2호터널 상황실	사업소장 또는 기전과장

【터널 위치도 및 설비현황】

남 산 2 호 터 널
이태원방향 장충동방향
우회도로정보
장충동관리실 ～ 국립극장 ～ 북한산 삼거리 ～ 이태원
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 장충동↔이태원동			1열 터널 2차선 1,620m			2001. 6
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		72개, 36개	조명등	터 널 등 (상·하행)	NX66W× 296 NX91W×1206	비상방송	32개
소 화 전		36개				긴급전화	9대
				비상등	1,502등
경보설비		36개				유도표시등	12개
환기	장충동	85CMS × 2	재방송설비		FM 19ch	차단막설비	상․하행입구 2조
			무선통신 보조설비		국가재난안전망 (TRS)	CCTV	30대
	이태원	92CMS × 2
			문자정보 표시판(VMS)		2개소	비상전원	한전이중선로
비상콘센트		18개소	자동화재 탐지설비		1 식	계측설비	VICO 3대 미세먼지측정기 2대