문서번호	누수방지과-5180
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
차경호		김영삼	05/16 강신재
협조
	주무관		장준원

『2016년 상반기』유량계 유지관리 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

상수도사업본부

(누수방지과)

『2016년 상반기』유량계 유지관리 점검계획

유량계 및 유량감시시스템에 대한 최적의 운영환경 조성과 효율적인 공급량 관리를 위한 2016년 상반기 유량계 유지관리 점검계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 2016년 유량계 설비 유지관리계획(누수방지과-346, 2016.01.11.)

점검대상 : 유량계 434개소, 유량감시시스템 14개소

❍ 정수센터(취·송수) : 31개소

구 분	계	암 사	광 암	강 북	구 의	뚝 도	영등포
합 계	31	7	3	6	6	4	5
취 수	13	3	1	3	3	2	1
송 수	18	4	2	3	3	2	4

❍ 수도사업소(구역, 중블록) : 179개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	179	41	27	36	8	15	35	12	5
구 역	61	19	6	14	3	4	8	6	1
중블록	118	22	21	22	5	11	27	6	4

❍ 수도사업소(가압장, 배수지) : 222개소  → 하반기 중점점검

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	222	38	41	21	30	19	21	42	10
가압장	163	29	32	8	28	16	11	33	6
배수지	59	9	9	13	2	3	10	9	4

❍ 유량 감시시스템 : 14개소 (정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

점검자 : 본부 및 용역업체 합동

❍ 본    부 : 유량계 담당 2명 (사업소별 담당 1명 입회)

❍ 용역업체 : 그린플로우㈜ 손성훈 과장 등 3명

점검일정 : ‘15. 6. 2. ~ 6. 24.(기간중 15일)

정 수 센 터	암사		광암		강북			구의		영등포		뚝도
	6. 2.				6. 3.					6. 7.
수 도 사업소	북부	강동		강남		강서	중부		서부		남부		동부
	6. 8.	6. 9		6.10.		6.22	6.13~14		6.16~17		6.20~21		6.23~24

주요점검 내용

❍ 유량계 및 전송반

- 유량계 및 전송반 동작상태

- 전송반 부착물 방지시트 및 시건장치 설치 여부

- 유량계실 관리상태(침수, 배수펌프 동작, 사다리설치, 실내 및 배관 청결상태 등)

- 유량계실 타일시공, 청소용 수도꼭지 설치, 압력계 등

- 사업소 보유 휴대용 유량계 활용현황 등

❍ 유량감시시스템(3건별 지적 1건 적용)

- 공급량분석, 유량계측상태 보정, 유량계별 이력사항 기록관리 상태

- 유량계 관리대장 최근자료(사진,보수이력,제작사 등) 변경 및 누락여부

- 유량계 교정검사 결과(측정일자, 측정결과 등) 기록여부

(최근 5년자료 기록여부와 유량계 교체전 자료는 삭제 요망)

- 가압장/배수지 유량계 교정검사 실시여부(년 1회)

- 유량감시시스템 유지관리 상태(통신에러, 복구지연 등)

❍ 2017년 유량계 신설 및 교체대상 현장 조사

- 2017년 유량계 신설․교체 조사 현황(상세내역 :별첨)         (단위:천원)

구분		사업소								정수장	합계
		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	암사
유량계	신설								2		2
	교체	5	3	4	4	3	7	없음	1	3	30
전송반		1		6		2	1		2		12
예산액		95,000	40,500	93,500	55,000	62,000	89,000	-	163,000	90,000	688,000

- 교체대상에 대한 내용연수, 유량계 관리상태, 센서 및 계측감도, 최근 비교측정 적합여부 등 현장 조사 후 교체대상 선정

- 유량계 계측 정확도 향상과 오차율 감소를 위하여 신설․교체 유량계별         환경조건과 직관거리를 고려한 유량계 종류 및 형식 선정

❍ 점검결과 조치계획

- 유량계 점검지적 사항중 경미한 사항은 즉시 보수

- 정비기간 및 예산이 소요될 사항과, 유량계 신설 및 교체대상은 현장

조사 후 선정하여 2017년 예산 편성 시 반영

행정사항

❍ 해당 사업소 유량계 담당자는 점검일에 반드시 입회

❍ 유수율향상 추진실적 및 사업소 경영평가에 반영

❍ 순회 점검 시 발굴된 수범사례는 타 사업소에 횡단 전개

붙임 : 1. 유량계 및 유량감시설비 점검표 1부.

2. 2016년 유량계현황(구역, 중블록, 취․송수, 배수지, 가압장) 1부.

3. 2017년 유량계 신설 및 교체 신청 현황 1부.  끝.