문서번호	시설과-3281
결재일자	2016.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	추진반장	관리부장
김용주	代김용주	05/20 심상원

야행관 리모델링 설계용역

분야별 상세도면 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

(기반시설안전추진반)

야행관 리모델링 설계용역

분야별 상세도면 검토결과 보고

야행관 리모델링 설계용역과 관련하여 설계자가 제출한 분야별 상세도면에 대하여 감독 검토회의를 개최하고 결과를 보고함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 야행관 리모델링 설계용역

□ 용역기간 : ‘15. 6. 29 ~ ’16. 6. 2

□ 용 역 자 : ㈜방총건축사사무소 대표 이창훈

□ 설계규모 : 지상1층 연면적 622.20㎡, 외부방사장 321㎡

Ⅱ		검 토 회 의

□ 일    시 : 2016. 5. 18(수) 14:00 ~ 16:00

□ 장    소 : 관리부 상상모둠실

□ 참 석 자

○ 대 공 원

- 기반시설안전추진반장, 김용주(건축), 최인호(통신), 최강욱(전기), 김경호(기계), 한상길(토목), 이옥하(조경), 강경숙(전시), 조대복(기계), 박도원(기계)

○ 용역업체 : ㈜방총건축사사무소 황영섭외 4인

Ⅲ		검 토 결 과

분야	검 토 의 견	비 고
건축	공사기간중 공사장 주변 가설펜스 설치 증축부분중 X1~X2열은 천장고 4.25m로 변경 기존건물과 증축건물 접합부 방수대책 및 상세도 추가(옥상,벽,바닥) 건축물 철거후 기존건축물 구조안전성 검토하여 보강설계 반영 또는 보강이 필요 없을 경우 관련근거 제출 증축부분은 향후 옥상조경이 가능하도록 충분한 내력확보 옥상 및 바닥 방수공법 세부적으로 표기 화장실 상세도면 추가 증축부분 잡석 및 버림콘크리트 위치 및 치수표기 기존건물과 신설건물 접합부 철근삽입위치와 삽입길이 표기 X6~X7열 바닥슬라브는 안전성을 위하여 피트층(기존기계실)에 벽 또는 기둥설치 설토 1층천장 및 천장틀 철거 누락 기존건물 옥상 누름콘크리트 철거 누락 기존건물 1층은 X2~X7열을 제외한 나머지 부분은 철거 건축물 철거중 보존건물 손상방지를 위한 철거방법 세부적으로 표기 구조도면 구조일반사항중 해당없는 도면은 삭제하고 관련도면은 적용위치 표기하여 뒷페이지로 이동 타조 야외방사장 지붕보수 및 유리칸막이 설치 1개소 → 2개소로 변경 남미관 철망교체는 내식성 철망으로 수정 정밀안전진단 결과에 따른 콘크리트 균열보수 1개소 반영
전시	1. 동물 내실 관찰창 전면 대형 유리창 → 일반 창문(약600*900)크기로 변경 2. 동물 뒷내실 바닥 마사토 채우기 → 시멘트 마감 (물청소 가능토록) 3. 아드바크 실내 전시실 : 바닥면적 50% 정도 흙 채울 수 있도록 슬로프 형태 깊이(400-600mm)

분야	검 토 의 견	비 고
전시	4. 아드바크 외부 방사장 충분한 흙 더미 기둥들 설치 5. 방사장내 식재, 식물 조성을 위해 충분한 토심 필요, 일괄 마사토 채우기는 바람직 하지 않음6. 킹카쥬, 라쿤, 아드바크 야외전시장 모두 흙바닥이어야 하며 식물 식재 되어야 함 6. 야외 방사장 음수대 설치(모든 동물) 7. 라쿤 방사장 생태 연못 필요 8. 동물가변식 이동통로에 대한 세부 설계 요망 (아드바크 1m×1m, 그외동물 40cm×40cm) 9. 과일박쥐 오픈형 이동통로 세부 설계 요망 10. 냉난방기(GHP) 소음, 진동 관련 : 적어도 사람에 대한“주거지역 야간 기준 50dB이하” 기준을 충족할 수 있도록 요망 11. 야외 방사장 관람로에 있는 출입문 수정(노출 안되도록) 12. 실내 전시장 천창은 환기설비 포함 13. 네이키드 몰렛 전시장 관람객이 바로 볼 수 있도록 전면 개선 : 현재 별도 내실 유리창을 통한 관람 형태 불가 14. 전시 도면과 건축도면 일치화 요망 15. 라쿤 이동 통로 : 비 친화적인 철재망 중심이 아닌 가볍고 편안한 재질 요망 16. 라쿤이 이동하여 내려오는 나무 중간 쉼터 설계가 미흡 : 철망아닌 보다 쉽게 볼수 있는 형태 고안 필요 17. 야행관 입구 전시(안) 제시 요망 – 관람객 유인에 필요한 상징, 게이트 형태 등등 18. 굴 관람대 형태 다양화 요망 : 흙 속에서부터 지상 나무까지 진화 컨셉
조경	도면에 동물탈출방지펜스 위치표기 방사장 GRC위치와 식재위치 조정 검토 식재 토심확보 식재수종 변경 - 공작단풍,자작,자귀나무 → 단풍나무, 왕벛나무 5. 외부방사장 빛물처리 방안 검토 6. GRC 공법·단가 비교, 시공상세 등 - 수량산출 및 목록제시

분야	검 토 의 견	비 고
기계	1. 바닥난방 설비 부문 1) 보일러 용량 증가 검토 2) 바닥 난방 온수관 피치(간격을 현재보다 좁게) 부하고려 재 검토 3) 바닥난방 실별 온도 균등을 위한 공급·· 환수 라인 구성 2. 냉·난방 설비 부문 1) GHP 방식을 EHP 방식으로 변경(시설과 의견) → 소음 및 유지관리의 문제로 EHP 설치요망 2) 실외기 본체 옥상 설치에 따른 안전을 위한 하중(정지 및 운행시) 계산 3. 기타 1) 야외 방사장 조형물(건축측 문의)내부 히팅코일(열선) 설치 2) 가스 공급관(인접관 → 보일러실) 도면 추가 요망 3) 피트와 기계실 급수관 유도 도면 추가 - 온수관 말단 캡설치
전기	1. 동물이동에 따른 임시방사장 전기설계 반영 2. 굴 관람통로 벽면에 전시용 포인트 조명 설치를 위한 조명라인 설치

Ⅴ		향 후 계 획

○ 분야별 감독 검토의견을 설계자에게 통보하여 설계에 반영후 설계내역서 작업시행

붙임 : 건축, 기계, 전기, 통신, 토목, 조경, 전시분야 상세도면 각 1부.

(별도붙임) 끝.