문서번호	물재생계획과-6568
결재일자	2016.5.19.
공개여부	비공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장

우기대비 대형공사장 하수시설 및 수방 점검결과 보고 (신월빗물저류시설 공사 외 2개현장)

2016. 6

물순환안전국

물재생계획과

우기대비 대형공사장 하수시설물 점검결과

1. 점검자

	물재생계획과	점검자	하수관리팀장
	물재생계획과	점검자	배원영
	㈜ 이산	외부전문가	천정남

2. 점검일시 : 2016. 5. 16(월)

3. 지적사항 총괄표

공사명	계	관경축소	임시이설(유로변경)부적정	하수시설물 파손 및 관리	토사퇴적 (하수관,빗물받이)	집수(유출저감) 시설 부적정	기타
합 계	3						3
신월빗물저류시설 확충공사	1						1
제물포터널 민자사업 1공구	1						1
제물포터널 민자사업 2공구	1						1

3. 점검결과

공 사 명	외부전문가의견	기타 지적사항
신월빗물저류시설 확충공사	ㅇ터널내 지하수 유입이 상당이 많음 따라서, 도로함몰 등 사전 감지하기위해 설치된 계측기 관리를 철저히 하고 지상부 순찰을 강화 필요 ㅇ터널내 지하수 유출수 처리방안 완전배수, 부분배수, 비배수 등 유출수 처리를 당초 설계된 내용에 따라 적정하게 시공관리 될 수 있도록 조치	ㅇ공사장 주변 하수시설물 없음
제물포터널 민자사업 1공구	ㅇ안양천 수위 및 주변 침수심 등을 고려한 수직작업구 EL확인 필요	ㅇ공사장 주변 하수시설물 없음 (공사준비 단계임)
제물포터널 민자사업 2공구	ㅇ서부간선도로 노면 유출수 유입처리 대책검토필요함 유수지내 설치된 수직작업구와 서부간선도로 노면이 별 차이 없이 수직작업구 EL이 결정됨 ㅇ유수지내 공사 자재 등 반출 필요	ㅇ유수지내 하수관로자재, 잔토 등이 존치함 우기전에 정리가 필요 (영등포 치수과 사항)

3. 점검사진

- 신월빗물저류시설 확충공사

터널내 지하수 유출	유출수 처리 방안

- 제물포터널 민자사업 1공구

공사현황 설명

- 제물포터널 민자사업 2공구

서부간선도로 노면 유출수 유입처리 대책검토필요	유수지내 공사 자재 등(영등포구청 사항)

4. 행정사항

- 상기 지적사항에 대해 해당부서에 통보하여 조치토록 함

첨  부 : 외부전문가 의견서 1부 끝.