문서번호	수질과-4768
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	05/27 정중곤
협 조

제21차 수돗물평가위원회 회의자료

2016. 5

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第21次  會議

2016. 5. 31(화)

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제20차 회의결과 보고

□  제21차 정례회의 자료

Ⅰ.  5월 수질검사 결과 평가

○ 5월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘16. 6월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 검토

○ 연구과제 중간 보고에 관한 사항

○ 2016년 해외조사사업 세부내용 협의

會   議   資   料

제20차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 4. 28(목). 10:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 경기도 남양주 소재 하이마트 호텔

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(8명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 :  한명희, 김영주, 백명수, 이철재, 한상열, 홍정림, 독고석,

Ⅲ. 회의 안건

○ 4월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 해외 방문조사사업 일정 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 4월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 4. 6(월)

- 채수주관 : 정남순, 홍정림 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

1) 정례회 개최일정 조정

○ 매월 마지막 주 목요일에 실시했던 수돗물평가위원회 정례회를 마지막 주 화요일로 조정

2) 해외방문조사 사업 일정논의

○ 방문 일시 : 2016. 7월경

○ 방문 국가 : 스웨덴, 덴마크 또는 일본 등

○ 방문 취지 :

- 금번 해외조사는 상수도시설관리 · 운영을 서울시 보다 오래전부터 실시하고 있는    도시를 방문하여 노후시설에 대한 관리 및 운영 현황을 파악해 보는 것이 좋겠음

3) 2016년 5월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2016. 5. 3(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 이철재, 백명수

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제6차 정례회 회의일자 및 장소

- 일  자 : 2016. 5. 31(화) 16:30 ~

- 장  소 : 상수도본부 4층 회의실

제21차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2016. 5. 31(화) 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 5월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2016. 5. 3(화), 비

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3 (채수)
기온 (℃)	관측	17.2	17.2	16.2	15.9	18.8	21.1	12.9
	평년	14.3	14.7	15.1	15.6	15.9	16.1	16.4
강수량 (mm)	관측	-	-	0.3	-	-	16.5	27.0
	평년	3.1	3.3	2.8	3.2	3.4	2.3	2.3

※ 채수주간(’16.4.27~’16.5.3) : 강수량 43.8 mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 이철재, 백명수 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 문정동 36-9 마당수도꼭지	송파구 문정동 145 문정시영아파트 관리사무소(2층)
암사	관악구 구암길 38 성현동주민센터(3층)	관악구 성현로 80 관악드림타운아파트 관리사무소

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 문정로 145 문정시영아파트(2층 노인정) · 제조사: 쿠쿠 침전-선카본-U/F-후카본 · 모델명: CP-F601SW, 점검일자: 2015.5.31
암사	관악구 구암길 38 성현동주민센터(3층 다목적실) · 제조사: 위가드 침전-선카본-U/F-후카본 · 모델명: PDS-2100UDL, 점검일자: 2016.1.5

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월
광암	불검출	2500	4.1	3.2	8.3	8.0	1.81	2.95	불검출	0.08
암사	330	900	6.0	4.3	7.5	7.5	2.21	7.13	0.07	0.40

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월	‘16.2월	’16.5월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.38	0.35	7.3	7.2	0.004	0.008	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.33	0.26	7.1	6.8	불검출	0.020	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.07	0.30	0.10	6.9	7.1	0.005	0.008	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.38	0.36	7.2	7.0	0.002	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.33	0.26	7.0	6.9	0.004	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.25	0.16	6.9	7.1	0.007	0.005	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	6.8	0.26	0.9	0.021	불검출	불검출
		정수기	6.8	불검출	0.3	불검출	32	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.33	0.9	0.030	불검출	불검출
		정수기	6.8	불검출	0.6	불검출	930	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 서울 물연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	3	7	2.08	3.5
	정 수	불검출	불검출	0.86	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.86	0.9
	탱크수	불검출	불검출	0.85	0.9
암사 정수센터	원 수	2	5	1.82	3.8
	정 수	불검출	불검출	0.96	1.1	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.99	1.1
	탱크수	불검출	불검출	0.98	1.1

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘16. 6월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 2016년 6월 2일(목) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제22차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2016. 6. 28(화) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 6월 수질검사결과 평가

Ⅴ. 토의과제

□ 2016년 해외방문 조사사업(안) 세부내용 논의

○ 방문국, 일정, 조사내용 등

□ 2016년 연구과제 조사사업 중간보고회(1차)

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

○ 일    시 : 2016. 7. 26(화). 17:00

연번	과 제 명	수행기관	비 고
1	국가 간 음용율 현황과 음용율 조사형태 비교연구	녹색소비자연대 전국협의회
2	고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급방안 조사	세종대학교 산학협력단

○ 향후계획 : 수행기관과 체결한 협약서에 따라 1차 보고회 결과 요구 및

수정사항을 보완하여 9월에 2차 중간보고회(서면)를 시행

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (재)한국환경수도연구원 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.  끝.