문서번호	정수과-2709
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	06/01 최석기
협조
	교육훈련팀장		박은경

조류발생시 정수처리 대응방안-

체계적인 직무교육 훈련 (S-OJT) 결과보고

2016.  5.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

조류발생시 정수처리 대응방안-

체계적인 직무교육 훈련 (S-OJT) 결과보고

정수처리 업무지식의 체계적인 전수와 개인과 조직의 직무능력 강화를 위한 교육훈련(S-OJT)으로 “조류발생시 정수처리 대응방안” 에 대한 교육을 실시하고 그 결과를 보고함

1	교육개요

❍ 일    시 : 2016.05. 30(월) 16:00 ~ 18:00

❍ 교육장소 : 본관 1층 홍보관

❍ 강    사 : 정수과 수질시험실 이준호 연구사

❍ 참 석 자 : 정수센터 직원 48명

❍ 내    용 : 조류의 일반적인 특징, 조류 발생시 문제점 및 정수

처리 방법, 조류경보제 발령시 조치사항 등

2	교육내용

❍ 교육배경 및 목적

- 기후변화에 따른 하천, 호소 내 조류발생 가능성 증대

□ 상수원 확보를 위한 다수의 댐,보 건설(4대강 사업)로 상수원 체류시간

증대 및 기후 온난화로 여름 가뭄심화 등

□ 최근 한강수계 남조류 및 맛,냄새물질 대량 발생으로 정수처리 장애

- 조류발생 정도 및 단계별 조치사항을 숙지하여 조류발생시 신속한

대응으로 피해를 최소화하고 건강하고 안전한 수돗물 생산

❍ 조류의 종류 및 특징, 정수처리시 문제점

- 수중에서 부유생활을 하고 대부분 현미경 크기의 단세포생물로 엽록소를

가지고 있어 광합성을 통해 산소를 생산하는 생태계 1차 생산자

□ 색소에 따라 클로로필-A(모든 조류), 클로로필-B(녹조류), 클로로필-C              (규조류,편모조류), 크산토필(황색색소), 카로틴(탄수화물) 등 구분

- 호수, 저수지, 하천 등 빛이 통과되는 유광층부에 존재하며 수온이 상승하고

일사량이 증가하는 늦봄부터 여름에 대량 증식하여 녹조현상을 유발한다.

- 조류 다량발생시 물의 맛, 냄새발생 원인이 되며, 원수 pH가          상승하여 응집/침전 장애를 발생하고 여과지 폐색의 원인이 된다.

❍ 조류발생시 정수처리 방법 및 요령

- 취수장 또는 착수정에 “분말활성탄”  투입

□ 혼화, 접촉이 충분히 이루어지는 지점에 20분~ 1시간 이상 주입

□ 과량 투입시 역세척 불량, 과도한 여과 지속시간 등으로 흑수발생 할 수

있으므로 현미경 이용 활성탄 입자 누출 상시 확인 필요

- 침전지와 여과지 사이에  “전염소” 처리 실시

□ 응집, 침전 장애를 발생시키는 규조류 발생시 전염소 강화로 살조처리

□ 흙, 곰팡이 원인 물질인 남조류 유입시 전염소 처리로 군체가 깨져

세포가 분산되어 여과수에 누출 우려

□ 응집, 침전으로 어느 정도 제거한 다음 중염소처리로 맛, 냄새물질 최소화

- 오존 산화 및 입상활성탄 여과

□ 염소 소독보다 훨씬 더 강력한 산화력을 가진 오존산화 실시

□ 활성탄의 흡착 작용과 활성탄층 내의 미생물에 의한 유기물

분해작용을 이용한 입상활성탄 여과 실시

※ 조류(맛, 냄새물질) 유입시 : 오존공정 70~80% 제거, 활성탄 공정 20~30% 제거

❍ 조류경보제 발령시 조치사항

- 단계별 발령에 따른 상황실 운영

□ 발령 단계 : 3단계 구분 (관심, 경계, 대발생)

□ 경보제 상황실 운영 : 정수과 수질실험실 (평일 21시 까지)

근무인원 : 관심(1인), 경계(2인), 대발생(3인)

- 수질분석 강화 및 정수처리 강화

□ 원, 정수 수질 정기적인 모니터링 (조류, pH, 2-MIB, 지오즈민)

□ 정수약품(응집제, 이산화탄소, 산소, 과산화수소 등) 적정량 보유

□ 현미경 조류검사 강화 (2회/일 → 3회/일 → 4회/일)

□ 맛, 냄새물질 분석 강화 (1회/주 → 1회/일 → 2회/일)

- 수질오염 대응 비상연락체계 정비

- 취수장 조류차단막 점검 및 설치강화

- 수돗물 맛, 냄새 민원발생시 즉시 본부 보고 등

❍ 교육사진

3	행정사항

□ 소요예산 : 138,500원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비

사무관리비(상수도인력의 전문화)

- 산출내역

□ 교육운영비(다과 구입)  : 138,500원 (햄버거, 음료)

※ 내부강사 인센티브 지급 : 도서문화상품권(1만원권) 5매

□ 교육참석 직원 교육시간 인정 : 2시간 (학습관리시스템 등재)

붙임 :  교육자료, 참석서명부, 수령증   각1부    끝.