문서번호	기전과-7275
결재일자	2016.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		代하상철	06/09 박재경
협조
	주무관		배우영

배수펌프 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

강서도로사업소

기전과

배수펌프 고장 및 조치계획 보고

관내 구로역(구)지하차도의 수방에 필요한 배수펌프 1호기(50Hp)가 권선소손으로 인한 고장이 발생되어 아래와 같이 수리코자 합니다.

가. 점검일시 : 2016. 5. 31(화)

￮  기 전 과 : 배우영 외 2명

￮ 설비분야 : 한창수중모터펌프

나. 점검결과 : 수방설비 1개소 불량

￮ 구로역(구) 지하차도 배수펌프 1호기가 이물질로 인한 과부하로 모타권선         소손으로 추정됨(절연측정 : 0 ㏁, 권선 절연소손)

다. 조치계획

￮ 구로역(구)지하차도의 수중모타펌프(50HP) 1대는 모타권선 절연이         파괴되어 소손된 것으로 수방대비 신속히 모타의 재권선 및            정비가 요구됨.

- 수리내용 : 수중모터 재권선, 절연바니쉬 처리, 상․하 베아링, 메카니칼씰,                      임페라 교체 및 분해.조립 등

라. 추진내용

￮ 구로역(구)지하차도 수중모타펌프 수리는 설치, 조립, 시험, 가동한        수중모타펌프 정비가 전문인 아래 업체에 수리의뢰하여 추후 펌프등

이상발생시 즉시 응급조치가 가능토록 하고자 함.

￮  계약방법 : 수의계약

￮  수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령                       제25조 제1항 제5호

￮ 계약대상업체

- *****************

- 소재지 : **************************************

￮ 소요예산 : 약13,110천원

￮ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.   끝.