문서번호	계획설계과-5730
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
김형식	이임섭	이규상	06/27 代정진일
협 조
	주무관		양윤선

“수유6‧낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역” 착수보고회 결과 보고

2016. 06

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	TF팀 회의 (’16.5.17.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“수유6‧낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역”

착수보고회 결과 보고

‘수유6, 낙산배수지 기본 및 실시설계 용역’에 대한 착수보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명	수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	강북구 수유동 산84-5 일대	종로구 창신동 23-320 일대
시설규모	배수지 용량 : 3,000㎥ 송배수관 부설 : 구경 400~500㎜ 연장 1.07㎞	배수지 용량 : 2,000㎥ 송배수관 부설 : 구경 400㎜ 연장 0.67㎞
용역목적	강북구 수유1동 외 6개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간(6.1hr→12.1hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물을 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축	종로구 창신2동 외 8개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간 (7.9hr→12.7hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물을 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축
용역기간	2016.4.4. ~ 2016.12.29.	2016.4.29. ~ 2016.12.31.
용 역 비	186,560천원	120,615천원
용 역 사	㈜ 천일	㈜ 동일기술공사

Ⅱ		착수보고회 개요

▢ 일    시 : 2016. 6. 17.(금) 15:00 ~ 17:30

▢ 장    소 : 4층 회의실

▢ 참 석 자 : 45명

○ 내부(29명) : 급수부장, TF팀원(18명)

○ 외부(4명) : ***************** 등 4명

- 자문위원

성 명	소속 및 직위	비 고
***	***************	상하수도
***	*************	상하수도
***	************	상하수도
***	**************	시공분야

○ 용역사(12명) : 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자 12명

Ⅲ		보고내용

▢ 용역개요, 목적, 추진계획

▢ 배수지 및 송‧배수관 시설계획

○ 수도정비기본계획 등 상위계획 및 계획급수지역 급수량 검토

○ 배수지 구조물 배치 계획

○ 송‧배수관로 계획, 지하매설물 및 지역여건을 감안한 관로노선 검토

○ 주변 민원발생을 고려한 사업추진 방안

Ⅳ		자문의원 및 참석자 주요의견

1. 수유6배수지

▢ 배수지 시설계획

○ 기존 배수지와 신설배수지의 수위(H.W.L)를 동일하게 계획하여 배수지의 효율적 운영이 될 수 있도록 시설계획을 변경 할 것.

- 기존 배수지 H.W.L 81.45m,             L.W.L 76m

- 신설 배수지 H.W.L 82m(+0.55m),     L.W.L 76m

○ 가능한 최대시설 용량을 확보하되 배수지 부지여건을 감안하여 계획할 것.

- 상수도 시설기준의 체류12시간 확보는 권장사항 임.

○ 급수운영 효율 및 민원최소화를 위한 다양한 각도에서 시설계획을   검토할 것.(주변 다른부지 매입 및 배수지 3지운영 등 검토)

▢ 급수운영 및 송배수관로 계획 관련

○ 수유가압장 펌프 용량 검토 후, 적정한 송수관경 결정이 필요 함.

○ 상수도시설 안정화 및 무단수급수체계 구축을 위하여 이중화가 필요하며, 지하매설물 등 현장 여건을 고려하여 이중화가 어려울 시는 송배수관로의 타이방식 연결로 유사 시 급수공급하는 방안도 검토 필요

○ 설계 초기이므로 경제적, 안정적 공급 관경 검토가 필요함.

○ 기존 송배수관로의 노후도를 정확히 판단하여 교체여부를 결정하여야 하며, 기존관에 대한 수리계산을 실시하여 적정관경으로 판단 될 경우 갱생 후 재사용도 검토(갱생기간 By-pass 공급).

○ 수유증압구역의 수유6배수지에서의 공급은 시설용량 확장이 필요할 수 있으므로, 부지여건 및 수유증압장 여건 등을 종합적으로 검토하여 결정

▢ 민원 최소화 대책 관련

○ 주택가와 인접 등을 고려하여 공사 시행으로 발생될 수 있는 진동, 소음 및 비산먼지 등이 최소화 될 수 있는 공법 및 가시설 적용 적극 검토.

- 무진동 발파, 공사 가림막 설치 등

○ 배수지 상부의 공원화 및 주민 친화 시설물 설치등의 검토.

○ 민원최소화를 위하여 공사 시행 시 많은 주민홍보와 대화가 필요 함.

2. 낙산배수지

▢ 배수지 시설계획

○ 급수 사용량의 감소 추세를 감안하여 현실적인 시설계획 필요.

○ 기존 배수지와 별도 운영 여부를 판단하여, 신설배수지를 1지로 설치 후 기존과 연계하여 2지로 운영하는 것이 한정된 부지여건 상 유리할 것으로 보임.

○ 노출된 구조물의 특성을 감안하여, 배수지 유지관리에 필요한 소형장비 진출입로가 확보된 시설물 배치 계획 필요

○ 신설 송수관로 부설을 위하여 어린이집 남측 진입로를 확보하여 현장 창고부지나 유지관리용 출입로로 활용방안 검토

▢ 급수운영 및 송배수관로 계획 관련

○ 낙산가압장 펌프 용량 검토 후, 적정한 송수관경 결정이 필요 함.

○ 만수위 확보 시 낙산가압장 작동정지 및 수충격 발생 등에 대한 검토가 필요.

○ 상수도시설 안정화 및 무단수급수체계 구축을 위하여 이중화가 필요하며, 관로 우회에 따른 손실수두와 기존관과 신설관 사이의 유량 분배 검토가 필요

○ 기존 송배수관로의 노후도를 정확히 판단하여 교체여부를 결정.

○ 송수관로 설계 시 횡단굴착 등을 시행하여 지장물을 정확히 파악 할 것.

▢ 민원 최소화 대책 관련

○ 주택가와 인접 등을 고려하여 인근 교회 쪽 방음벽 설치 설계 반영

○ 암깨기 시 저소음, 저진동 공법 반영

Ⅴ		향후계획

▢ 착수보고회 결과를 반영하여 용역 추진

▢ 중간보고회 개최 : 9월 초(예정).

붙임 : 1. 착수보고 자료 각1부.

2. 회의 전경 1부.

3. 회의 참석자 현황 1부.

4. 자문의견 각1부. 끝.

서울특별시 상수도사업본부, 직결급수 만족도에 관한 설문서

직결급수 만족도에 관한 설문서