문서번호	총무과-7803
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		이상진	06/27 이인숙
협 조
	주무관			박성인

시설관리 업무일지

(2016.06.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2016년 06월 24일(금)  날씨: 구름많고 비(3.5mm)  온도: 22.2~25.9℃  습도: 64.8~100%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태										조명상태	비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		20.4	50±5	50.6			유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		20.3	55±5	53.0			“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		22.0	50±5	48.0			“
	2-1		00:00~24:00			20±2		20.1	50±5	51.0			“
	2-2		00:00~24:00			20±2		20.1	45±5	47.6			“
	3					20±2		20.4	50±5	51.7			“
	4		00:00~24:00			20±2		21.3	50±5	47.9			“
	4-1					20±2		21.2	50±5	48.3			“
	임시					20±2		20.9	50±5	47.1			“
전시실	제1실		07:00~20:30					27.0		59.6			07:15~21:20	환기,냉방
	제2실		“					27.0		62.5			“	“
	제3실							27.1		63.8			“	“
	기획전시		08:40~18:30					27.2		55.3			08:00~19:50	전시준비 환기,냉방
홀	전시		07:00~20:30										08:50~21:20	환기,냉방
	교육		“										-	“
관 리 동			07:30~11:30,12:30~18:00										사용자관리	환기,냉방
강 당			18:00~20:30										17:40~20:40	환기,냉방
카페테리아			-										-	-
직원식당			09:00~17:00										-	환기
구 분				환기․조명 가동시간										비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-								08:50~18:10
경비실 앞				-								18:00~07:00
사무동썬큰				-								20:10~22:30
주차장		지하2층		07~07:20,09~09:20,11~11:20,13~13:20, 15~15:20,17~17:20,19~19:20,21~21:20								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								20:10~23:00
		옥상		-								20:10~23:00
화장실		교육동		07:00~21:30								자동점등
		전시동		07:00~21:30								"
		사무동		07:00~21:30								"
무대상부												-
하해장
기계실				15:00~15:10								사용자관리
전기실				07:00~07:30								"
발전기실												"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/								00:00~24:00/
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용																결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 632.8Gcal(금일 사용량: 0.3Gcal)
- 냉동기 1,2호기:						23:00~03:10							전일잔량:	98.4	%
- 보일러 1,2호기:													사 용 량:	45.7	%
- 지 열 시 스 템:													축열전량:	52.7	%
- 백 업 냉 동 기:													축열후량:	97.8	%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검																이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검																이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검																이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검																이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 유지관리
○ 전층 조명상태 점검 - 양호
○ 직원식당 주방배수집수정 청소 및 유지방제거제 투입
○ 오수간이정화조(4개소) 거름망 청소 및 부유물 제거
○ 백제학연구소 및 백제집자리전시관 누수 점검 - 양호
○ 제1전시실 출구 강화유리 교체 지원
○ 자원봉사자대기실 창문브라인드 보수
○ 강당운영: 금요시네마 - 나니아연대기2
시설관리 공무직 근무상황
구분	총원	주간		주야	야간		비번	휴가	교육	결원	근무자 명단
계획	14	5		3			6				주간	한우진,송인근,조창현,조재훈,한종완
근무	14	5		3			6				주야	이재교,남경오,이재철
휴무											비번	김동한,이덕형,원종권,홍경래,김영배,박종태
특이사항:			초과근무 – 한우진(18:00~21:00): 강당운영에 따른 방재센터 근무

붙임 온습도일보 1부.  끝.