				선임주임			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-3568
보존기간		10년		협 조
결재일자		2016.06.28.
공개여부		공개
고척스카이돔 2016년도 정화조 청소 계획(안)
			2016. 6.
						돔경기장운영처

시민 감동이 넘치고 지역과 함께 성장하는 고척스카이돔

2016년도 정화조 청소 계획(안)

고척스카이돔 정화조에 대하여 관련 법령에 따라 적정 청소계획을 수립․시행함으로써 쾌적한 환경조성 및 정화조의 효율적인 유지관리를 통해 이용시민의 편익을 증진하고자 함

Ⅰ		정화조 시설 현황

□ 정화조 시설 개요

✓ 처리방식 : 부패탱크방식(단독정화조)

✓ 용    량 : 10,500인조

✓ 설치위치 : 고척스카이돔 지하2층

□ 정화조 용량 및 계통

✓ 정화조 용량 : 1,150.53m3

구 분	규 격	계	비 고
제1부패조	184.13m2 x 3.0m	552.39m3
제2부패조	93.22m2 x 3.0m	279.66m3
제3여과조	93.12m2 x 3.0m	279.36m3
방 류 조	13.04m2 x 3.0m	39.12m3
합 계		1,150.53m3

✓ 처리계통

대․소변기 세정수 유입

제 1 부패조

제 2 부패조

제 3 여과조

방  류  조

시 하수관 방류

Ⅱ		정화조 청소 계획

□ 관련 규정 : 하수도법 시행규칙 제 33조

✓ 정화조 청소 기준 : 연 1회 이상 실시

□ 정화조 청소 계획

✓ 건    명 ; 고척스카이돔 2016년도 정화조 청소

✓ 청소일자 : 6.29.(수) ~ 6.30.(목)

✓ 처리용량 : 1,150ton

✓ 소요예산 : 약 20백만원

✓ 청소방법 : 청소 대행업체(구일환경(주) 2632-6969, 구로구 지정업체)

✓ 예산과목 : 돔경기장, 대행사업비, 사무관리비, 지급수수료(위탁대행)

✓ 계약방법 : 수의계약

✓ 대금지급방법 : 청소 시행 후 청구서에 의한 지급

☞ 청소 요금은 구로구 지정요금에 의함

Ⅲ		기타 행정사항

□ 야간 프로야구 경기를 감안하여 청소시간 조정 : 오전6시 ~ 오후3시

□ 청소감독, 안내, 물량 확인은 기계파트 및 야간 당직자 확인. 끝.