문서번호	정수과-4161
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/04 이달영
협조	주무관		代조평대
	주무관		代경규선

관말 잔류염소 측정결과 및 송수잔류염소 설정값 상향 조정

2015. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

관말잔류염소 측정결과 및

송수잔류염소 설정값 상향 조정

최근 기온상승에 따른 제1ㆍ2정수장 관말잔류염소 측정결과 목표범위는 유지하고 있으나, 소모량이 증가됨에 따라 송수잔류염소 설정 값 상향 조정으로 수돗물 정수처리 기준에 적합하게 유지하여 안전하고 맛있는 물을 공급하고자 함.

Ⅰ		근 거 점검개요

음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책(운영과-1961호, '13.5.2)

○ 자체 수도꼭지 수질검사조 편성 운영

○ 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과

Ⅱ

관말지역 잔류염소 농도

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수목표 잔류염소(ppm)
							1정수	2정수
2016.3.07.	4	-	4	0.21	0.24	0.20	0.30	0.30	5.33
2016.3.08.	3		3	0.16	0.17	0.16	0.30	0.30	5.68
2016.3.21.	6	-	6	0.21	0.24	0.18	0.30	0.30	7.99
2016.3.22.	7	-	7	0.22	0.23	0.20			8.38
2016.3.24.	3	-	3	0.25	0.28	0.23	0.30	0.30	8.39
합 계	23	-	23
측 정 자	07일 조평대, 유덕종, 08일 조평대,유덕종 , 21일 박근희, 정승열 22일 홍병희, 박종성, 김동선, 24일 조평대, 유덕종

조사결과

(단위

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수목표 잔류염소(mg/L)
							1정수	2정수
2016.08.03.	6	-	6	0.17	0.26	0.12	-	0.39	25.0
2016.08.04.	3		3	0.12	0.13	0.11	0.42	-	25.2

※ 수도꼭지 잔류염소 기준(본부 맛있는 물 Guide Line) : 0.1이상 ~ 0.3 mg/L이하

관말 잔류염소 측정결과 분석 및 송수목표 잔류염소 유지관리 방안

○ 최근 기온상승(평균 약3.5℃↑)으로 1,2정수장 수도꼭지 잔류염소9개소 측정결과 모두「맛있는 물 가이드라인」을 만족시키고 있으나

- 제1정수장(대현산 배수지)에서 공급된 소배수지(만리ㆍ능안)의 관말잔류염소 측정결과 7월보다 평균값이 약0.04mg/L 하락되고

- 제2정수장 용마수계 잔류염소 측정결과 평균은 0.17mg/L, 최고 0.26mg/L, 최저0.12mg/L로, 평균값 및 최저값 하락에 따라

○ 1ㆍ2정수장 송수잔류염소 설정값 상향조정을 위하여 동부수도사업소 및 서부수도사업소 수질팀장과 유선협의 하였으며 차후 관말수도꼭지 잔류염소 측정 결과에 따라 잔류염소 목표값을 조정 운영코자 함.

조정계획

정수장	조 정 전	조 정 후	증 감	조 정 일
1정수장	0.42±0.04mg/L	0.45±0.04mg/L	0.03mg/L↑	‘16.08.04 15 : 00 ~
2정수장	0.39±0.04mg/L	0.42±0.04mg/L	0.03mg/L↑	16.08.04 15 : 00 ~

ⅢⅢ		행정사항

설정값 조정 후 관말 수도꼭지 잔류염소 농도를 측정하고 그 결과를 수질관리에 반영

편차범위 ±0.04mg/L 유지토록 직근무자 수시 교육 실시

※ 특히, 초기 강우로 인한 NH3-N 유입 등 수질저하 우려시에는 편차 범위내에서 잔류염소 설정값 +0.02~0.03mg/L 상향조정 유지관리

배수지와 관말수도꼭지 적정 잔류염소 유지관련 동부수도사업소 및 서부수도사업소와 Hot Line 체제 유지

조정내역 관련기관 통보(본부, 연구원, 동부수도사업소, 서부수도사업소).

첨부 : 구의 수계 관말지역 잔류염소 조사결과 1부.  끝.