잠실버스환승센터 조명기구 사양 검토

타입NO	조명기구 사양		사 유
	현 황	변 경
A	형광등형 LED (15~18W × 2)	평판형 LED 30~40W 적용	향후 제품수명 등 효율적 유지관리 고려
A1	형광등형 LED (15~18W × 2)	평판형 LED 30~40W 적용
B	FL28W × 2	평판형 LED 30~40W 적용
C	EL20W(벽부)	- LED 벽부등 적용	서울시 LED 보급계획에 따른 공공건물 조명기구 LED 100% 적용
D	LED 비상등	Ni-Cd축전지 대체 품목 IP66 이상 적용	Ni-Cd축전지는 충방전특성이 나쁘고 독성물질이 많이 내포되어 있으므로 친환경적이고 안정적으로 사용할 수 있는 유형으로 변경 필요

타입NO	조명기구 사양		사 유
	현 황	변 경
E	LED BAR 14W	고효율인증제품 적용 KS 또는 KC인증 제품 적용	서울시 LED보급기준 적용 및 규격제품 사용 등
F	직관형 LED 19.5W	색온도 2,800~3500K 적용 M-BAR와 등기구 일체 시공시 처짐현상 등 문제점 검토 다운라이트 등 적용	대합실 등 사람들이 머물거나 이용하는 장소의 특성 고려 구조적·심미적으로 안정적인 조명기구 선정 필요
G,H	LED BAR 14W	고효율인증제품 적용 KS 또는 KC인증 제품 적용	서울시 LED보급기준 적용 및 규격제품 사용 등
I, J	LED 다운라이트 8W LED 다운라이트 7W	KS 또는 KC인증 제품 적용	서울시 LED보급기준 적용 및 규격제품 사용 등
K	LED 투광등 75W	IP66 이상 적용 KS 또는 KC인증 제품 적용	방수기능 향상 서울시 LED보급기준 적용 및 규격제품 사용 등

타입NO	조명기구 사양		사 유
	현 황	변 경
L	LED HIGH BAY 90W	IP66 이상 적용 KS 또는 KC인증 제품 적용	방수기능 향상 서울시 LED보급기준 적용 및 규격제품 사용 등
M	FL28W × 2	평판형 LED 40W 적용	향후 제품수명 등 효율적 유지관리 고려
0	LED 다운라이트 10W	의견없음