문서번호	시설관리과-18794
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손병대		代손병대	08/09 박희철
협 조
	주무관			윤복철
	주무관			최환수

「2016년 자체 경영실적 평가 보고회의 관련 」 부진사업(기전설비 유지관리) 추진계획 보고

2015. 8

강남수도사업소

(시설관리과)

「2016년 자체 경영실적 평가 보고회의 관련 」

부진사업(기전설비 유지관리) 추진계획 보고

2016년 자체 경영실적 평가보고회의 시 부진사업으로 지적된 「기전설비 유지관리」에 대한 향후 추진계획을 보고함.

※ 근거 : 행정지원과-17633(2016.8.4.) 2016 상반기 경영실적평가 보고회의 결과보고 부진사업 대책수립 제출)

경영평가 사항

□ 기전설비 유지관리

○ 총괄담당 : 시설관리과 손병대                [2015년도 순위 : 7위]

○ 평가종류 : 경영실적평가

○ 배점 : 2점

○ 실적률 : 연간 실적 / 연간 목표 × 100

○ 평점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 х 100

1위 사업소를 100점 만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등 감점.

무사고 50점으로 하고 사고건수에 따라 감점, 순회점검 50점.

○ 점수 : 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

□ 점검개요

○ 본부(시설관리과) 상반기 기전설비 순회점검 실시

- 대상 : 30개소(제어센터 1, 가압장 6, 증압장 23)

- 점검기간 : 2016. 4. 19 ∼ 4. 29(9일간)

○ 점검내용

- 제어센터 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태.

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비 기능 작동상태 등.

○ 점검 · 조치결과

- 지적건수 : 총 9건(전기 4, 계장 1, 기계  2, 기타 2)

- 조치결과 : 조치완료 5건,  미조치(조치예정) 4건

□ 부진사업 세부추진 계획

○ 추진대상 : 미조치 사항(4건)

- 방배(배)가압장 펌프1호 토출 측 체크변 고장.

- 우면산가압장 영상변류기 ZCT 에 사용하는 MLFC(고무절연전선) 전선 부분과열로 절연 저하.

- 궁마을 · 세곡 · 삼성증압장 펌프 흡입측 압력전송계 위치 불량.

- 삼성 · 논현3 · 역삼1 · 역삼3 · 방죽증압장 맨홀 출입용 사다리 설치 불량.

○ 추진계획 및 추진일정

대상시설	지적사항	추진계획	완료예정 일
방배가압장	펌프1호 토출 측 체크변 고장.	밸브 정상 작동	완료(8월5일)
우면산가압장	영상변류기 ZCT 에 사용하는 MLFC(고무절연전선) 전선 부분과열로 절연 저하.	9월달 가압장 전기설비 정기점검시 한전 인입전력 단전 후 작업교체 예정	9월30일
궁마을,세곡, 삼성증압장	펌프 흡입측 압력전송계 위치 불량.	시설물 연간단가 업체 작업지시(8월9일) 완료	8월31일
삼성,논현3,역삼1,역삼3,방죽증압장	맨홀 출입용 사다리 설치 불량.	시설물 연간단가 업체 작업지시(7월12일) 완료	8월10일

□ 행정사항

□ 미조치 사항에 대해서 연간단가 업체에 작업지시하여 조속한 조치 시행

□ 부진사항 추진완료시 본부 시설관리과, 사업소 행정지원과 완료보고 예정    끝.