문서번호	도시철도설비부-8770
결재일자	2016.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	송변전과장		도시철도설비부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
김흥정	박동규		代박동규		이정화		08/11 고인석
협 조
	경리과장					최정수

지하철9호선연장건설(3단계) 938변전소 전용선로 설치를 위한』

한국전력공사 관로 사용협의 결과보고

2016. 08

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『지하철9호선연장건설(3단계) 938변전소 전용선로 설치를 위한』

한국전력공사 관로 사용협의 결과 보고

지하철 9호선연장 938변전소 전용선로를 시공함에 있어 도로굴착에

따른 민원 예방 및 공사비 절감을 위해 한국전력공사와 협의한 결과 보고임.

▣ 추진배경

○ 9호선3단계 938변전소 전용선로를 시공함에 있어 지역상가 민원 및 도로

굴착(보도)에 따른 공사비 증가로 한전관로 사용(임대) 추진

≪ 전용선로 굴착을 위한 현장조사 결과보고 : 9호선3단계 시스템 감리단 ≫

▣ 사업현황

○ 사업개요

- 공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전 공사

- 공사규모 : 변전소(938)1개소, 수전선로 3.76Km, 연락송배전선로 3.96Km

- 공사기간 : `15. 09. 02 ~ `18. 02. 17 (1차 - `16. 08. 31)

- 계약금액 : 총 4,703,036,098원 (1차 – 1,000,000,000원)

- 계 약 자 : 주) 삼진일렉스 대표 김성관 (설계사 : 동산엔지니어링)

▣ 그간 추진사항

○ ‘16. 01. 15 ~ 01. 25. : 도로굴착시스템 입력 및 도로굴착계획서 제출

○ ‘16. 02. 24 : ’16년 상반기 도로관리심의회 개최 (강동구청) - 보도굴착 승인

○ ‘16. 02. 24 ~ 04.26. : 수선선로 굴착구간 현장조사(보도굴착) 및 한전전력

공사 강동지사 업무협의 (6차)

※ 한전 주요 협의 내용 : 한전 전력구 및 수전관로 임대 협의

○ ‘16. 04. 26 ~ 07. 15. : 한전(임대) 관로 합동조사 (한전, 감리단, 시공사)

○ ‘16. 07. 21 ~ 08. 05. : 관로 사용 협의 및 임대료<보증금 면제> (한전)

○ ‘16. 08. 05 ~ 08. 08. : 관로 사용 및 시설부담금 적정성 검토(시스템감리단)

▣ 938변전소 수전(전용)관로 개선사항

○ 도로굴착에 의거 수전관로 공사 일부를 한전관로 임대로 개선

- 당초(설계) 도로굴착 : 3.35km ⇒ 1.28 km (2.07km 한전관로 임대)

한전 변전소	지하철 변전소	수전선로 총 연장	관로 개선 시공			비고
			도로굴착	한전 전력구 임대	한전 관로 임대
상일 (강동구)	938 정거장	3.76km	1.28km	0.41km	2.07km

≪ 위치도 ≫

▣ 예산절감 : 739백만원

○ 주요공종 물량 증감내역 변경내용 (굴착 ⇒ 미굴찰)

공 종	규 격	단위	수 량(m)			금 액(천원)
			변경전	변경후	증·감	변경전	변경후	증·감
수전선로(전기)	전선관 外	m	6,720	2,578	-4,142	795,354	677,933	-117,421
토공사	터파기 外	〃	3,357	1,286	-2,071	195,956	75,798	-120,158
수전맨홀	맨홀 外	개소	15	5	-10	95,017	33,432	-61,585
맨홀접지	접지봉 外	〃	15	5	-10	14,066	4,688	-9,378
맨홀흙막이	간이흙막이	m	45	15	-30	14,626	4,875	-9,751
포장복구/부대	아스팔트 外	〃	3,357	1,286	-2,071	391,556	149,169	-242,387
제 경 비	경비, 이윤 등					1,193,618	1,014,896	-178,722
설계공사비 합계						2,700,193	1,960,791	-739,402

▣ 감리단 검토의견 [서지9-3 시감 제16-227호(‘16.08.08)]

○ 임대 협약서 및 계약기간 적정함

○ 시설부담금 및 관리비산정 검토결과 계수선정 및 산출 적정

○ 관로임대 구간인 천호대로는 상일 IC로 통행 등 교통량이 많은 도로로

굴착(보도)시 지장물 이설로 인한 공사비 증감과 민원 발생이 우려됨에      따라 경제적인 측면에서 한전관로를 임대하는 것이 타당함

※ 설계사 및 비상주감리원 기술검토 의견 : 수전선로 신뢰성 및 원가절감이 향상되므로

한전 관로임대로 시공함이 타당 함

▣ 한국전력공사 협의 및 임대부담비용 남부 방법

○ 한전 관로(임대) 기간 : 30년간(연장 가능)

○ 한전 관로(임대) 구경 및 연장 : ∅ 170mm  /  2,071m

○ 임대 부담비용 (시설부담금 + 30년 관리비)

(단위 : 원)

한국전력 변전소	지하철 변전소	한전 관로 임대연장	시설 부담금 + 관리비(30년)			비고
			소계	시설 부담금	관리비용
상일S/S	938정거장	2,071 m	364,789,369	268,169,275	96,620,094

○ 납부방법 : 한국전력공사(강동지사) 청구서에 의한 은행 수납 또는 청구서에                   기재된어 있는 지정계좌로 납부 [강동지(고객)-717(‘16.08.08)]

○ 예산과목

-  도시철도건설, 도시철도건설사업, 9호선3단계건설, 시설비및부대비 (시설비)

: 일금 249,270,629원

-  세입세출외현금 : 일금 115,518,740원

관로 공사시 도로 미 굴착에 따른 굴착복구비 환불(정산) 금액임

○ 한국전력공사 관련규정

- 시설부담금 : 기본공급약관 제 91조 (고객소유의 전기설비를 한전설비에 설치하는 경우)

- 관리비산정 : 배운(지)85101-2413(2010.11.11.)KEPCO 소유설비내 관리비용 부과기준

※ 기타 세부사항 : 협약서 (별첨)

▣ 향후 추진계획

○ 2016. 8월    : 한전↔본부간 사용협약 및 관로임대 부담금 납부

○ 2016. 8 ~12월 : 수전 케이블 포설(상일변전소 ~ 938변전소)

○ 2017. 1 ~ 8월 : 지하철 변전소 변전장비 반입설치 및 전기수전

○ 2017. 9 ~10월 : 변전소 무부하 시운전 및 각 정거장 전기실 전기공급

따로붙임 : 1. 한국전력공사 협약서 및 부담금 산출서 1부.

2. 감리검토 의견서 및 관련문서 각 1부.   끝.