문서번호	정수과-9850
결재일자	2016.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장현성		이종규	08/23 이성락
협 조

원수 중 냄새물질 증가에 따른 수질관리 강화 계획

영등포아리수정수센터

(정수과)

원수 중 냄새물질 증가에 따른 수질관리 강화 계획

최근 폭염 지속으로 인한 풍납 원수, 착수정 원수의 냄새물질이 증가하고 있어, 이에 따라 수질검사 등 수질관리 강화 계획을 수립하여 보고드림.

□ 개요

○ 추진근거

- 2016년 수질검사․관리 계획(안) 「정수과-3343,16‘.3.22」

○ 추진목적

- 안전한 수돗물 생산 및 정수처리 효율 향상에 기여

□ 냄새물질 검출현황 및 기 조치사항

○ 원수 분석결과(ng/L)

항목	8/14 (일)	8/15 (월)	8/16 (화)	8/17 (수)	8/18 (목)	8/19 (금)	8/20 (토)	8/22(월)
지오스민	12.6	14.3	20.4	24.3	23.5	18.3	19.9	10.0
2-MIB	10.1	17.9	21.0	23.4	31.2	31.2	39.1	31.7

- 폭염으로 인해 원수 중 2-MIB 농도 최대 39.1 ng/L(8/20)

- 원수 중 지오스민 농도 최대 24.3(ng/L,8/17)이후 감소추세

○ 1·2정수 분석결과(ng/L)

항목	8/14 (일)	8/15 (월)	8/16 (화)	8/17 (수)	8/18 (목)	8/19 (금)	8/20 (토)	8/22 (월)
지오스민	1.8/1.6	1.3/1.4	1.6/1.6	2.6/1.6	2.4/1.9	2.3/2.5	2.2/2.3	1.9/1.8
2-MIB	4.1/3.8	4.6/4.4	5.4/3.0	5.2/4.3	5.5/3.6	6.7/4.3	6.5/4.1	6.5/4.8

- 1·2정수 모두 8ng/L(맛있는 물 가이드라인) 이하 유지

○ 조치사항

- 풍납취수장 목표잔류염소 하향 조정(0.3 → 0.2 mg/L)

- 오존주입률 증대 : 0.5 → 0.8 mg/L

□ 수질검사․관리 강화

○ 추진기간

- ‘16.8.22 ~ 원수 중 냄새물질 유입농도가 8 ng/L이하 일 때 까지

○ 추진목표 : 정수 중 냄새물질 검출농도 8 ng/L이하 유지

○ 수질검사 강화

- 검사대상 : 2-MIB, 지오스민 (2항목)

- 검사지점 확대 (3지점 → 6지점)

· 원수, 1·2 송수 → 1·2정수장 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수 등

- 검사주기

· 원수, 정수 : 주 1회 이상 → 일 1회 이상

· 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수 : 주 1회 이상 → 주 2회 이상

○ 수질관리 강화

- 전염소 최소화 및 중염소 투입

· 풍납취수장, 착수정 내 전염소 투입시 최소 주입 (목표치 하향 변경)

· 남조류의 급증시 냄새물질 저감을 위한 중염소 투입 실시 등

- 정수처리 효율 향상

· CAST, SCD 등을 활용한 정수약품 정량 투입

※ CAST : 응집제투입률자동제어장치, SCD : 흐름전위측정기

· 원수 pH 7.7 이상 또는 수질저하 시 이산화탄소 투입

· 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저 등

- 고도처리시설 최적 운영

· 냄새물질 발생정도에 따라 오존 주입량 최적 투입 (배오존발생량 최소화)

· 원수수질에 따른 활성탄흡착지 최적 운영

: 역세척 주기 및 역세척 시퀀스 조정으로 필요시 역세척 강화

※ 시퀀스 : 역세척 순서 및 조건

- 시설내 배오존 증가 시 안전관리

· 활성탄흡착지 지내 배오존농도 측정 (주 1회 이상)

· 활성탄흡착지 지내 출입시 반드시 보호구 착용.  끝.