문서번호	정수과-4286
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박준호		代김왕주	08/25 김효상
협 조
	주무관			이준호
	주무관			이승제

후염소 샘플링 지점 개선 결과 보고

2016. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

후염소 샘플링 지점 개선 결과 보고

현재 운영 중인 후염소 잔류염소 측정지점 샘플링 위치를 충분한 혼화가 이루어지는 지점으로 변경 개선하고 그 운영 결과를 보고 함.

Ⅰ		현 황

□ 시설 현황

◯ 후염소 투입 개략도

◯ 후염소 투입방법

- 투입기 : 10kg × 3대(2대 가동, 1대 예비)

- 혼화방식 : 급속분사교반기(Water champ) + 디퓨저

Ⅱ		후염소 투입 운영결과

□ 후염소 투입 운영 방법

◯ 운영 기준 : 정수지 유출수의 목표 잔류염소 ± 0.03mg/L

- 목표 잔류염소 : 관말 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지 및 정수장 소독능

적정 확보를 고려한 잔류염소 농도로 설정

※ 잔류염소 목표값 조정 현황(‘16.1월~’16.8월)

조정 일자	‘15.12.23	‘16.4.22	‘16.5.26	‘16.8.8	‘16.8.11
목표 잔류염소 (mg/L)	0.35	0.38	0.41	0.44	0.48

◯ 조정방법 : 최종 정수지 유출수 잔류염소 조정을 위해 정수지 유입 및

유출수 잔류염소 확인 후 염소 투입률 조정

- 후염소 투입 후 정수지 유입에서 1차 목표 잔류염소 조정 운영

- 정수지 유출수 잔류염소와 목표 값과의 편차 확인 후 1차 목표 잔류염소 변경 조정

- 후염소 투입 →(1분 후)→ 정수지 유입 잔류염소 →(3.2시간 후)→ 정수지 유출 잔류염소

※ 생산량 22만m3/일 기준, #1, #2정수지 운영시(수위4.0m)

Ⅲ		개선 결과

□ 정수지 유입수 잔류염소 측정지점 변경(유입관로 ⇒ 정수지 내부)

◯ 샘플링 지점을 기존 정수지 유입 관로에서 정수지 내부 유입부로 변경하여 염소투입 후 빠른 시간 내에 피드백할 수 있도록 개선함

- 정수지 내부 유입부에는 염소 혼화를 위한 정류벽이 설치되어 있어

염소 투입 후 정류벽 통과시 충분한 혼화가 이루어짐.

◯ 소요 비용 : 비예산

※ 현대화사업 시공사인 삼성으로 하여금, 연장 배관 및 펌프 등 관련시설

설치 비용 부담토록 협의 함

□ 기대 효과 및 향후 계획

◯ 후염소 투입 후 빠른 시간 내에 정확한 잔류염소의 모니터링이 가능해져 근무자들이 불안해하지 않고 안정된 정수시설 운영 가능.

◯ 후염소 투입 피드백 시간이 단축되어 정수지 유출수에서 목표 잔류염소 값을 일정하게 유지 가능

- 배수지 이후 급수과정별 잔류염소 안정화에도 크게 기여

◯ 고도정수 처리시설의 도입과 함께 잔류염소가 일정하게 유지됨에 따라 관말 염소냄새 저감을 통한 안전하고 맛있는 수돗물 공급.

◯ 향후 샘플링 지점 변경에 따른 혼화 및 잔류염소 효과 분석 실시.

끝.