도로터널(우면산 터널) 점검 및 관리 현황

연번	터널명	연장 (m)	상주인력 (명)		비상주 인력(명)	점검내역	관리방법
			주간	야간
1	우면산터널	1,973m	5	2	기계, 전기, 각 1명 총 3명	1) 일일점검 - 전기실 점검 - 기계실 점검 - 터널 조명시설 점검 - 요금소 시설점검 2) 주간점검 - 터널 내 라디오 점검 - 비상발전기 점검운전 - 주요기전시설 점검 3) 월간점검 - 터널 및 관리동 소방시설 점검 - 요금소 냉, 난방기 점검 - 전기집진기 점검 - 가스 사용시설 점검 - 기전시설 월간 점검 - 각종 비품, 공구류 점검 4) 분기 점검 - 교통정보설비 점검 - 터널 내 cctv점검 - 정류기 및 ups점검 - 전기시설 절연저항 측정 - 회전기기 베어일 점검 5) 반기점검 - 터널 내 조도 측정 - 터널 공기질 측정 - 수질 측정 6) 법 규정에 따른 점검내용 - 소방시설 점검(년2회) : “화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률” 점검자 : 방화관리자(신명근) - 도로터널 시설물 점검(년2회) :“시설물 안전관리에 관한 특별법” 점검자 : 조원창 - 전기시설 정기점검(3년1회) : “전기사업법 제63조 및 제65조” 점검기관 : 전기안전공사 ※ 점검자 표기	-통합관리사무소에서 우면산 터널 도로터널 감시, 제어 및 시설물 보수 시행