문서번호	정수과-4711
결재일자	2016.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
이건협		서한호	09/06 이달영
협조
	★정수시설과장		임두선

수질현황 및 공정별 운영일보

2016. 09. 05 (월)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2016. 09. 05 (월)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	이 건 협

□ 정수 생산현황                                            【측정기준 24:00】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
395,527	195,518	200,009	379,912	96.05	5.41	3.41	3.46	4.01	48.99	톤

□ 원수 수질현황(평균)

측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.34	4.73	4.38
pH	7.34	7.27	7.41
알칼리도(㎎/L)	50.03	49.71	49.60
NH3-N(㎎/L)	0.06	0.04	0.04
잔류염소(㎎/L)	0.40	0.40	0.42

□ 정수 수질현황

측 정 시 간	기 준	24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.052	0.042	0.044	0.045	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.49	0.50

□ 정수약품 투입률(표준처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응 집 제		가성소다(NaOH)		전염소(강북)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	10.64	10.99	0	0	1.04	1.08	0.53	0.52	0.64	0.66
2정수장	0	0	11.41	11.76	0	0	1.04	1.08	0.64	0.58	0.63	0.64

※ 전일, 금일 약품 투입율은 24시간 평균                      구의 전 염소 0.67mg/L

□ 정수약품 투입률(고도처리)                             【단위 : ㎎/L】

오존(O3)		과산화수소(H2O2)
		AOP		Quenching
전일	금일	전일	금일	전일	금일
0.55	0.55	0.13	0.14	0	0

※ 전일, 금일  약품 투입율은 24시간 평균

□ 송수펌프 운전현황

구 분	용마계통				아차산계통				월계계통
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호
가동시간	24:00	0:00	15:13	0:00	24:00	08:52	11:33	0:00	24:00	09:24	16:17	0:00
관 압	4.50				4.70				5.22

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상	제1정수장 침전지1지(6/9) 휴지상태(시설물보수공사)
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
송수펌프실	베아링 및 실링수 상태	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 공정별 일일 운영 및 특이사항

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 배출수지동 제수변실 배수펌프(M-924A) fault 관련 점검 이상없음(10:00)기술지원팀 ↳ 추후 제어실 순찰 점검시 이상유무 상태 계속 주의관찰 2. 염소투입실 염소라인 교체(B라인 → A라인)투입(10:30)가스팀 3. 제2정수장 착수정 1,2계열 워터챔프 진공도저하로 ↳ 점검결과 랩실손상으로 교체(13:30)업체:동방수기 4. 염소 8.1톤 입고(14:00) 5. 제2정수장 여과지(1,8,9,10호지)주벽청소 완료(14:00)업체 ↳ #2여과지(1지 ~ 10지)주벽청소 완료 6. 제2정수장 침전지 S/C 1지~6지 퇴수밸브 열림시간 조정 2분→1분(16:10) 7. 제2정수장 약품 이송펌프 임펠라 소손으로 수리차 반출(17:00)업체:윌로펌프
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 - 제 1, 2정수장 합동(제어실) 환경정비 작업 실시(09:00~10:00, 15:00~16:00) ↳ 응집지 통합수로 및 침전지 스컴 등 난간 거미줄 제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  이 건 협

운영사항	1. 제 1정수장 여과지 11지 벽면 청소준비로 퇴수완료(07:10)
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 - 제 1, 2정수장 환경정비 작업 실시(18:00~19:00, 익일 06:00~07:00)

끝.