장지지하차도 점검결과 보고(1차)

□ 시설물 현황

○ 도로시설물

- 위치 : 송파구 장지동 ~ 성남시 창곡동

- 규모 : L=1,275m B=18~24m

○ 기전시설물 공사실태

- 기전설비 대부분이 마무리 공사중에 있는 실정으로

- 조명, 배수설비등 주요시설이 부분개통(2차로중 1개차로)에 필요한

최소 시설만이 운전 가능한 상태이므로 조속한 공사가 필요한 실정임

- 세부공사 추진실태

구분	용량	댓수	점검결과	비고
수전설비	특별고압	25면	사용전검사 완료후 부분개통
비상발전기	1500kw	1대	설치 사용가능
조명시설	120W	962등	1차로측만 (편도1차) 부분점등 상태
배수펌프	30Kw*3대 15Kw*6대 37Kw*3대	12대	집수정2(최저점 위치)만 운전가능 (집수정1,3 배수펌프 미설치 호이스트 설치 작업중)
CCTV설비		30대	터널내부 차도상만 설치운영 18대 미설치12(전기실, 발전실, 차단막)
원격감시설비	1식	1식	미설치
환기설비	30Kw	14대	일부만 수동운전 가능
비상전화기		12개소	전화기 설치 미작동
소화전, 소화기	3.3kg	46*2	소화전 미작동	소화전 46개소
지하재방송(스피커 46개)	19Ch	1식	방재설비 연계 운전시스템 구성중
터널진입차단막		2대	방재설비 연계 운전시스템 구성중