문서번호	수질과-8036
결재일자	2016.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	수질과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
정희중	강성욱	구자훈		09/13 代정진일
협 조
	기전설비과장		서대훈

정수센터 수질관리 관련

정수과장 회의 결과보고

상수도사업본부

(수질과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

정수센터 수질관리 관련 정수과장 회의 결과 보고

상수원 조류 다량발생에 대비한 수질관리 및 고도정수처리시설의

효과적인 운영을 위해 개최한 정수과장 회의 결과 보고 임.

□ 회의개요

○ 일 시 : 2016.9.12.(월), 10:30 ○ 장 소 : 본부 생산부장실 ○ 참 석 자(11명) - 본 부 : 생산부장, 수질과장, 담당 - 정수센터 : 정수과장(정수시설과장) - 물연구원 : 신물질분석과장, 담당

○ 안    건

- 상수원 조류발생 현황 및 다량 발생대비 효과적인 수질관리

- 정수센터별 냄새물질 발생 및 고도정수처리시설(활성탄지) 운영 등

□ 회의결과

○ 당부 및 협조요청(생산부장)

- 금년에는 작년과 달리 아직은 조류가 다량 발생하지 않고 있으나,

최근 유해남조류가 상승하고 있으므로 각별한 수질관리를 당부 함.

- 특히, 원․정수에 대한 모니터링 및 수질분석을 강화하고, 공정별

최적의 수질관리가 이루어 질 수 있도록 조치 요함.

- 또한 수질이상시에는 신속한 초기 대응 및 보고체계가 이루어 질 수

있도록 하고, 조류 경보제 발령시에는 적극적인 대처를 부탁 함.

○ 정수센터 고도처리시설(활성탄지) 운영 실태 및 토론(정수과장)

① 광 암

- 수온에 따라 활성탄 여과시간 조정 운영(수온 10℃ 기준)

- 냄새물질 농도에 따라 주입률 조정(0.5ppm~0.8ppm)

- 향후 소형 오존 오존발생기 및 AOP 시설 설치시 오존 투입여부와

관련, 수질 문제가 발생하지 않도록 본부와 협의 예정.

② 구 의

- 냄새물질에 대한 활성탄지 부하 경감을 위하여 산화공정 운영기준

설정(‘15년 자체 연구과제 결과 반영)

- 송수의 입자수 기준으로 활성탄지 운영기준(안) 설정 및 운영

- 현재는 정수에서 냄새물질이 불검출되고 있으나, 향후 운영기간 증가 및

저수온시 2-MIB 가 일부 검출될 우려가 있어 철저히 대비 함.

③ 뚝 도

- #3계열 시설 현대화공사로 활성탄지 시설용량(60만톤/일)의 45%

수준으로만 정수 생산(27만톤/일)

- 현재 활성탄 흡착지의 적정 여과속도 유지를 위해 11지씩 교차운전

- 활성탄흡착지 운휴 후 재가동시, 흡착지 내부에 장기 담수된 오염수를

완전 배수토록하고, 역세척 후 시동방수 강화 운영.

④ 영등포

- 제1정수장 활성탄흡착지 역세척시 팽창률 미달로 역세척 효과가 저하

되므로 퇴수배관 확관, 역세펌프 추가 설치 등 필요(팽창률 20%이상 확보)

※ 제1정수장 시설개선을 위해 ‘17년 예산 반영 협의(본부)

- 제2정수장 활성탄지는 하절기 기준 팽창률이 21%로서 적정하며, 퇴수

상태도 양호하나, 현재 입상활성탄 재생용역 추진으로 운영지가 감소

하여 수처리 효율 저감이 우려되므로 오존농도 조정 등 조치

⑤ 암 사

- 활성탄지 적정 팽창률(30~40%)을 유지토록 수온에 따라 역세속도 조정

- 활성탄지 역세척수, 시동방수 수질에 따라 역세척 공정 탄력적 운영

- 시동방수 드레인밸브 개도 변화가 커 프로그램 개선을 통해 수질 안전화 추진

⑥ 강 북

- 고도정수처리시설 용량 대비 초과 생산으로 활성탄지 흡착 효율 저하 우려

- 활성탄흡착지 장기간 휴지시 암모니아성질소 농도 증가가 우려되므로, 현장

실험을 통한 흡착지 재가동 매뉴얼 작성 활용

- 생산량 과다시 간헐적인 냄새물질이 미량 발생(정수)하므로 모니터링 강화

- 향후 AOP/퀜칭 구축시(‘17년) 운영 최적화 기대(지속적인 효과 분석 필요)

□ 행정사항

○ 상수원 남조류 급증 대비 정수센터별 수질관리 추진(6개 정수센터)

- 중염소 및 이산화탄소 투입기, 오존 투입기 등 관련 설비 수시 점검

- 고도정수처리시설(활성탄흡착지, 오존) 최적화 운영으로 선제적 대응 등

○ 정수 냄새물질 검출 방지를 위한 시설개선 추진(영등포정수센터)

- 영등포 제1정수장 활성탄 흡착지의 적정 팽창률 확보를 위해  ‘17년

예산 확보 및 검토 조치(기전설비과 협조)

※ 주요 조치사항 : 퇴수밸브 확관 및 예비 물역세척 펌프 추가 설치 등

○ 정수센터의 고도정수처리 운영자료를 비교 분석하여 정수장별 맞춤형

개선안 도출(물연구원)

따로붙임 : 1) 회의자료 1부.

2) 회의 참석자 명단 1부.