문서번호	정수운영과-11903
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	09/13 차윤기
협 조
	주무관			이준호
	주무관			정승경
	주무관			유재훈
	주무관			이완표

안전하고 깨끗한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

소형 오존발생기 및 AOP시설 설치로 인한

오존발생기 가동중지에 따른 수질 및 생산 대책 보고

2016. 9.

광암아리수정수센터(정수운영과)

소형오존발생기 및 AOP시설 등 설치로 인한

오존발생기 가동중지에 따른 수질 및 생산 대책보고

소형 오존발생기 및 AOP 시설 등 설치로 인한 오존발생기 가동중단에 따른

정수처리 및 급수 운영계획 수립하여 아리수 생산에 만전을 기하고자함

Ⅰ		소형오존발생기 및 AOP시설 설치개요

□ 소형오존발생기 제조 구매 설치 : 오존엔지니어링(주)대표 이동대

○ 구매 설치 내용  : 신설 1대(6kg/시간),기존(12kg/시간× 2대)

□ 과산화수소 주입설비 제조구매 설치 :(주)아큐스 대표 이희헌

Ⅱ		오존발생기 및 오존접촉조 가동중지 회의

○ 구매설치 내용 : 과산화주입설비 A0P,퀜칭시설 신설

□ 회의 개요

○ 일시  : 2016.9.13.(화)   ○장소 : 2층사무실

○ 회의내용

– 당초오존발생기 가동중지기간   : 2016. 9. 26. ~ 9. 30(5일간)

– 변경 가동중지기간  :  맛·냄새물질 2-MIB,지오스민 5ng/L이하로 낮은시기

이면서 수온이 낮은 시기(본부와 협의하여 10월이후 일정 재조정)

※ 일정 다소 변경될수 있음

□ 오존발생기 가동중지기간  변경 검토

○ 상수원 남조류 동향

–작년 여름에는 강수량 부족과 팔당댐 방류량 감소,고온 등의 영향으로 7월~10월까지 89일간 조류 주의      보 및 경보 발령이 반복됨※ 조류경보제 기준 : 1,000세포/㎖이상(관심), 10,000세포/㎖이상(경계).

· 7.7~7.31:주의보,8.18~8.28주의보,8.28~9.15경보,9.15~10.20 주의보

–금년에는 조류경보제 발령 기준이 되는 ‘유해 남조류’가 장마기간 중 일시 불검출되었다가,8월초부터

다시 검출되었으며,최근 광진교 주변에서 890세포/ml 까지 발생 함.(조류경보제 기준 이내)

· 측정지점(4개소),유해남조류(4종) : 마이크로시스티스, 오실라토리아, 아나베나, 아파니조메논

일 자 측정지점	7.11	7.18	7.25	8.1	8.8	8.16	8.22	8.29	9.5
미사대교	0	0	0	200	220	190	0	0	125
강동대교	0	0	0	130	268	180	55	0	240
광 진 교	0	0	0	470	460	370	150	250	890
잠실철교	0	0	140	140	355	310	32	260	592

○ 최근 원· 정수 냄새물질 현황

일자	오존주입율(PPM)	원 수		정 수		회의사진
		2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
8/08	0.7	7	5	불검출	불검출
8/16	0.8	8	9	불검출	불검출
8/22	0.8	6	4	불검출	불검출
8/29	0.8	12	2	불검출	불검출
9/05	0.5	9	6	불검출	불검출
9/12	0.5	7	9	불검출	불검출

□  오존발생기 가동중지 사유

○ 기존 오존발생기에 배관 및 전기결선작업,프로그램수정, 시운전

○ 과산화주입설비 설치시 AOP 및 오존접촉지내 퀜칭시설 설치

· 소형오존발생기 설치             ·고도정수처리공정도·

□ 문제점

○ 오존발생기 가동중지에 따른 맛·냄새물질(지오스민,2-MIB) 증가시

민원 우려

○ 오존발생기 장기간 가동중지에 따른 송수잔류염소 감소 우려

○ 오존발생기 가동중지에 따른 송수 탁도 증가 우려

Ⅲ		오존발생기 및 오존접촉조 중단에 따른 조치 방안

▢ 수질관리

○ 오존발생기 장기간 가동중지에 따른 이·취미 발생 우려로 저수온 시 시행

원수에서 2-MIB 7ng/L,지오스민 9ng/L(9월12일)검출되어,2MIB

5ng/L(수온이 낮아지는 시기)이하인 시기에 오존발생기 가동중지

(5일 ~7일 정도 소요되나 단축필요)하여 정수에서 맛 ·냄새물질 5ng/L

이하로 관리

○ 오존발생기 장기간 가동중지에 따른 잔류염소 관리

오존발생기 장기간 가동중지에 따른 잔류염소 감소에 대비 후염소투입기

용량 큰 것 사용 검토(후염소 9.5kg 2대,19kg  2대,전염소 38kg1대, 76kg1대)

중염소 주입 유지 검토(수온하강시 중염소 주입중지)

○ 오존발생기 장기간 가동중지에 따른 탁도 관리

활성탄 흡착지 여과수 탁도상승시 역세척주기 단축 검토

중염소 주입 유지 검토(수온하강시 중염소 주입중지)

▢ 정수생산량 관리

○ AOP 및 퀜칭 시설 설치관련하여 오존접촉지내 설치관계로,오존접촉지내 물 퇴수 및 접촉조 미사용으로 중계펌프장 물을 활성탄흡착지로 직송(5일~7일정도 소요되나 단축 추진) 정수 생산

Ⅳ		오존발생기 및 오존접촉조 가동중지 작업일정

▢ 소형오존발생기 및 AOP시설 설치전 사전작업

○ 오존발생기 가동중지 (일자: 10월 이후 조정,시간: 10:00이후)

※ 냄새물질-2MIB 증가로 인한 작업일정 미정(10월~12월)

○ 중계펌프장 물 활성탄흡착지 직송되도록 바이패스 밸브 점진적 개방

, 오존접촉조 유입밸브 점진적 클로즈(1시간 소요)

○ 오존접촉조 물 드레인 작업하여 퇴수조치(1일 소요)

○ 오존접촉조 물 드레인 후 오존냄새제거 작업(3일 소요되나,미정)

○ 소형오존발생기 전선 결선작업 및 AOP시설 설치 등

▢ 소형오존발생기 및 AOP시설 설치후 통수작업

○ 중계펌프장 물 오존접촉조 유입되도록,오존접촉조 상부 유입밸브 풀오픈(부압방지)

○ 바이패스 밸브 점진적 클로즈, 오존접촉조 유입밸브 점진적 개방

○ 오존접촉조 유입밸브 100%개방,바이패스 밸브 100% 클로즈하여

오존접촉조 완전통수

○ 오존발생기 정상 가동

Ⅴ		행정사항

▢ 냄새물질(2-MIB)증가로 민원 예상되어 본부와 협의하여 일정 재

협의하여 10월 이후 조정하여 오존발생기 가동중지 연기

※중지 일정은 다소 변경될수 있음

▢ 오존주입시설 가동중단에 따른 냄새민원 예방 및 급수운영 만전

▢ 오존발생기 가동중지시 일정 관련부서(본부수질과,기전설비과,급수운영과,강동수도사업소 등)통보

▢ 송수 목표잔류염소 및 탁도 균등 유지

▢ 소형오존발생기 및 AOP시설 설치시 안전사고 예방철저

붙임 : 오존발생기 가동중지에 따른 회의 참석자 명단 1부.끝