문서번호	운영과-7836
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	09/23 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3소화조 C계열 순환펌프(2-2호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

제3소화조 C계열 순환펌프(2-2호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 C계열 순환펌프(2-2호) 운영중 메카니컬씰.베어링.등 부품마모와 성능저하로 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 09. 22 09:30 경

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 박노경, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3소화조 순환펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조 C계열 순환펌프 (2-2호)	(200/150*30HP)	2003.1	메카니컬씰 및 베어링 손상으로 가동중지

3		점검내용

제3소화조 순환펌프 C계열(2-2호) 운영중 ‘16.09.22일 09:30경 진동과 소음발생 및 슬러지 누수로 점검결과  메카니컬씰 및 베어링 등 부품 손상으로 슬러지 이송불가를 확인함

4		조치계획

제3소화조 C계열 순환펌프를 예비순환펌프(2-1호)로 대체 가동

슬러지 순환펌프  메카니컬씰및 베어링 등 부품교체시행

슬러지 순환펌프는 소화조 가온 등을 위해 상시가동하는 설비로서 긴급보수가 요구되어 제작사(주호산업)에 의뢰하여 긴급 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1,180.000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비(시설비). 끝.