문서번호	시설과-6442
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
박도원	조대복		공헌구		홍순길		09/27 송천헌
협 조
	동물원장					이기섭

동물사 실내공기질 개선을 위한 TF팀 9월 정기회의 결과보고
『 동물사 실내공기질 개선을 위한』 태스크포스팀 9월 정기회의 결과보고

2016. 9월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

『 동물원 실내공기질 개선을 위한』

태스크포스팀 9월 정기회의 결과보고

동물원 실내공기질 개선을 위한 태스크포스팀 9월 정기회의를 시행하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		정기회의 개요

□ 회 의 명: 동물원 실내공기 개선 TF팀 9월 정기회의

□ 회의장소: 종합관리사무소 2층 상상모둠실

□ 회의일시: 2016. 9. 21.(수) 14:00 ~ 15:00

□ 참 석 자: 12명

○ 시설과장, 설계사 직원, 동물원 6명, 시설과 3명, 조경과 1명

□ 회의내용

○ 실내공기질 7~8월 추진경과 보고

○ 동물사 관람장 실내공기질 측정결과 보고

○ 동물사 연막 실측결과 및 개선방안 보고

○ 향후 추진계획

○ 참여자 자유발언

□ 회의사진

Ⅱ		회의내용

□ 문제점

공기의 흐름이 동물사 내실에서 관람장으로 유입되는 시스템

○ 설계상의 문제

- 공조, 환기시스템 용량 부족, 동물사와 관람장 혼용 공조 시스템

- 부적합한 시스템 선정 사용

○ 유지관리 문제

- 공조기에서 신선 외기 도입 차단과 실내공기 혼용되게 운전

- 급･배기 시스템의 고장으로 작동 불능 및 임시 조치 사용

□ 개선방안 기본계획

○ 관람장 실내공기를 양압으로 유지하여 냄새 차단

○ ‘17년 냄새 및 분진 100% 제거를 위한 설비 보강, 변경사업 추진

○ ’18년 실내공기질 향상을 위한 공조･환기시스템 보완사업 추진

□ 연도별 추진계획

연도별	추진내용	비고
2016년	식물원 온실 환기덕트 일부구간 철거 공조기 필터 구매(212개) 공조, 환기시스템 적정 가동시간 수립(일일별, 계절별)
2017년	*************************** *********************** ************************* *************************** ******************** *******************
2018년	************************* ******************************************************************

Ⅲ		자유발언 내용 및 검토

□ 동물들이 냄새에 민감해서 내실로 냄새가 유입되게 하는 것이 적정한 지 고민이 필요하며, 동물사별 냄새가 차단되게 실별 공조시스템이 필요

⇨ 관람장 양압의 목적은 공기의 흐름이 관람장에서 동물사로 유입되는 것이 아닌 동물사의 냄새가 유입되지 않게 하는 것이 목적임으로 냄새가 들어오지 않는 범위 내에서 공조, 급･배기 용량 선정으로 가능할 것으로 사료됨

⇨ 동물사 내실 개별의 환기시스템은 건축 공간의 차단 개념과 배기설비 단독 개념이 필요하여, 난방 설비는 중앙용 공기조화기를 대신해 개별용 팬코일 방식으로 변경하기 위한 난방 기반시설 교체 필요(중장기적 시스템으로 적합하나 예산이 과다하게 소요)

배기 단독 환기시스템 계통도
(기존) 공조기 난방시스템 계통도	(변경) 개별용 난방시스템 계통도

□ 자연 환기를 유도할 수 있는 벽부 환기창 및 배기팬, 천정 개폐창문 및 천정 배기팬을 개선하고 환기횟수 등을 조정하여 에너지 낭비를 최소화할 수 있는 유지관리방안 마련 필요

⇨ 동물사 창문을 여건에 맞게 개선하여 자연환기 최대한 유도

⇨ 입출구 등 동물사내 특성에 따라 소규모 조우닝 검토 필요

⇨ 시설 개선 후 배기팬 규모 및 가동 횟수 등을 명시한 매뉴얼을 작성 ․ 배부하여 각 동물사에서 활용할 수 있도록 조치

□ 국내 서천국립생태원 또는 일본 동물원 등을 벤치마킹해서 시행착오를 줄이는 게 필요

⇨ 유사시설물 벤치마킹을 통해 다양한 견문을 넓혀 설계에 반영하는 것이 필요하며, 이번 설계용역과 별도로 추진하여 담당자 업무 부담이 없는 시기에 국내와 국외 벤치마킹 추진

□ 동물사와 관람장 천장을 노출하여 공사비 절감과 유지관리 편리성 도모

⇨ 향후 리모델링 공사 시 반영

Ⅳ		향후 추진일정

□ ‘16. 9. 29. : 동물사 실내공기질 개선사업 실시설계 납품

□ ‘16. 10월초 : 동물사 실내공기질 개선사업 실시설계 최종보고

□ ‘16. 10월말 : 공조기 필터 구매 완료

□ ‘16. 10. ~ ’17. 10. : 건물별 공조, 환기시스템 적정 가동시간 현장 실측 데이터 축적 및 수립

□ ‘17. 1월 ~ 12월 : “2017년 동물사 실내공기질 개선공사 추진계획” 시행

붙임  1. 9월 TF팀 정기회의 자료 1부.

2. 참석자 명단 1부.  끝.