문서번호	정수시설과-3118
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이범호		김종훈	09/27 임두선
협조	주무관		강석윤
	주무관		김덕현

『제1정수장 약품투입실』

PAC비상투입라인 폐색 예방을 위한 구조 개선방안 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『제1정수장 약품투입실』

PAC 비상투입라인 폐색 예방을 위한 구조 개선방안 보고

제1정수장 약품투입실 PAC비상투입라인 사용 후 정체된 약품의 응고로  인해 배관이 폐색될 우려가 있어 일부 곡관부 등 약품이 정체되기 쉬운 구간의 구조를 개선하고 드레인밸브를 설치하여 배관 폐색을 미연에 방지하고자 함

Ⅰ				개 요

시설현황 및 작업내용

PAC비상투입배관 : PVC배관(관경 : 40mm, 길이 : 40m)

제1정수장 PAC비상투입배관 폐색

- 1정수장 약품투입실 PAC비상라인 테스트 중 배관 폐색이 확인되어 2016. 8. 25. (목) 배관 분리 세척 후 압축공기 주입하여 조치함

- 작업인원 : 기술지원반 2명, 정수시설과 2명, 정수과 7명

작업사진

배관 분해작업	압축공기 주입용 밸브 제작	압축공기 주입용 밸브

Ⅱ				문 제 점

배관의 구조가 복잡하고 곡관부가 많아 약품이 정체되기 쉬움

PAC비상투입라인은 유사시에만 사용하므로 약품이 정체될 경우 약품이 응고되어 배관이 막힐 가능성이 높음

- 배관의 경사가 완만하고 곡관부가 많아 배관 사용 후 약품이 원활하게 배출되지 않음

배관이 막힐 경우 인력 낭비가 심하여 정수장 운영 효율 저하

- 약 40m의 배관을 분리 세척해야하며 1정수장 약품투입실의 경우 시설이 노후되고 공간이 협소하여 작업환경이 열악함

- 약품에 노출된 환경에서 작업하므로 직원들의 건강에 악영향

Ⅲ				기술지원반 조치의견

기술지원반 의견 : 기술지원반 검토 결과 금번에 폐색이 발생한 곡관부의 복잡한 구조를 직선화하고 드레인밸브를 2개소에 설치하여 잔류 약품을 배출하자는 의견을 제시

보고자 의견 : 기술지원반 의견이 타당하다고 판단되며 필요한 자재를 구매하여 개선 작업을 실시하고자 함

- 2016. 9. 28. 자재 구매 예정

- 2016. 9. 29.~30. 작업 실시 예정

배관 사진 및 개선 계획

※ 자세한 사항은 붙임 도면을 참조

Ⅳ				개선효과

배관의 폐색 사전 예방 및 유지관리의 효율 향상

배관의 구조 개선 및 드레인밸브 설치를 통해 배관 폐색을 사전에 예방할 수 있음

- 항시 투입 가능해야할 비상투입배관의 폐색을 원천적으로 예방하여 안정적인 정수 생산에 기여

배관의 구조를 개선함으로써 추후 배관 폐색 발생시 청소가 용이함

- 드레인밸브를 통해 배관을 세척함으로써 배관을 분해하지 않아도 정체된 약품 배출이 가능함

붙임 : 개선 후 배관 도면.  끝.