중블록별 공급량 분석(급수운영과)

□ 중블록별 공급량 현황 [전년 대비]

- 과대 증가 중블록(10% 이상) : 대현산2-2, 1-1

(단위:톤)

연번	중블록	2016년 8월		2015년 8월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
합 계		12,697,603	423,253	12,948,058	431,602	-250,455	-1.93%
중 구	계	3,313,605	110,454	3,106,258	103,542	207,347	6.68%
	대현산2-1	1,184,879	39,496	1,037,755	34,592	147,124	14.18%
	대현산2-2	504,118	16,804	510,989	17,033	-6,871	-1.34%
	대현산3	990,641	33,021	913,845	30,462	76,796	8.40%
	남산2	571,288	19,043	580,333	19,344	-9,045	-1.56%
	만리1	62,679	2,089	63,336	2,111	-657	-1.04%
용산구	계	2,644,837	88,161	2,814,503	93,817	-169,666	-6.03%
	남산3	832,180	27,739	861,036	28,701	-28,856	-3.35%
	보광가1	345,176	11,506	357,215	11,907	-12,039	-3.37%	남산3통합
	대현산4	1,264,400	42,147	1,383,829	46,128	-119,429	-8.63%
	만리2	203,081	6,769	212,423	7,081	-9,342	-4.40%
종로구	계	2,433,036	81,101	2,397,852	79,928	35,184	1.47%
	대현산1-1	882,865	29,429	629,972	20,999	252,893	40.14%	1-2통합
	대현산1-2	703,269	23,442	917,258	30,575	-213,989	-23.33%
	대현산1-3	26,485	883	-66,416	-2,214	92,901	-139.88%	북악3통합
	대현산5	390,198	13,007	367,087	12,236	23,111	6.30%
	남산1	116,528	3,884	231,913	7,730	-115,385	-49.75%
	북악가1	313,691	10,456	318,038	10,601	-4,347	-1.37%
성북구	계	4,306,125	143,538	4,629,445	154,315	-323,320	-6.98%
	북악1	867,406	28,914	891,171	29,706	-23,765	-2.67%
	북악2	633,713	21,124	619,673	20,656	14,040	2.27%
	북악3	900,540	30,018	1,029,890	34,330	-129,350	-12.56%	1-3통합
	낙산	114,773	3,826	119,839	3,995	-5,066	-4.23%
	월곡	1,789,693	59,656	1,968,872	65,629	-179,179	-9.10%

※ 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

▷ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

▷ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 : 공급량 통합 분석

․2016.9월 공급량(4개 중블록) : 2,513천톤(전년대비 2천㎥, 0.1% 증가)

□ 중블록별 공급량 현황 [전월 대비]

- 과대 증가 중블록(10% 이상) : 없음

(단위:톤)

연번	중블록	2016년 8월		2016년 7월		증･감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
합 계		12,697,603	423,253	13,919,168	449,005	-1,221,565	-8.78%
중 구	계	3,313,605	110,454	3,777,962	121,870	-464,357	-12.29%
	대현산2-1	1,184,879	39,496	1,407,451	45,402	-222,572	-15.81%
	대현산2-2	504,118	16,804	597,458	19,273	-93,340	-15.62%
	대현산3	990,641	33,021	1,053,867	33,996	-63,226	-6.00%
	남산2	571,288	19,043	647,725	20,894	-76,437	-11.80%
	만리1	62,679	2,089	71,461	2,305	-8,782	-12.29%
용산구	계	2,644,837	88,161	2,879,653	92,892	-234,816	-8.15%
	남산3	832,180	27,739	890,784	28,735	-58,604	-6.58%
	보광가1	345,176	11,506	375,600	12,116	-30,424	-8.10%	남산3통합
	대현산4	1,264,400	42,147	1,407,305	45,397	-142,905	-10.15%
	만리2	203,081	6,769	205,964	6,644	-2,883	-1.40%
종로구	계	2,433,036	81,101	2,655,776	85,670	-222,740	-8.39%
	대현산1-1	882,865	29,429	935,391	30,174	-52,526	-5.62%	1-2통합
	대현산1-2	703,269	23,442	799,734	25,798	-96,465	-12.06%
	대현산1-3	26,485	883	23,197	748	3,288	14.17%	북악3통합
	대현산5	390,198	13,007	430,148	13,876	-39,950	-9.29%
	남산1	116,528	3,884	131,713	4,249	-15,185	-11.53%
	북악가1	313,691	10,456	335,593	10,826	-21,902	-6.53%
성북구	계	4,306,125	143,538	4,605,777	148,573	-299,652	-6.51%
	북악1	867,406	28,914	894,241	28,846	-26,835	-3.00%
	북악2	633,713	21,124	646,609	20,858	-12,896	-1.99%
	북악3	900,540	30,018	999,900	32,255	-99,360	-9.94%	1-3통합
	낙산	114,773	3,826	134,008	4,323	-19,235	-14.35%
	월곡	1,789,693	59,656	1,931,019	62,291	-141,326	-7.32%

□ 분야별 추진 실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대현산중2-1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중2-2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산중2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
만리중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
보광가1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산4	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
만리2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중5	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악가중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
개운산1,2,북악1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
낙산	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
월곡	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시

□ 대현산4중블록(2016년 9월)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	123,485	16,502	16	424	6	1,951	-
2016년	123,444	16,618	5	94	1	222	-
증 감	-41	+116	-11	-330	-5	-1,729	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년 (‘15.09)	전월 (2016.08)	금년 (2016.09)	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,199,365	1,407,305	1,264,400	증 65,035	감 42,905	증 5.4	감 10.4
1일 평균공급량	39,979	46,910	42,147	증 2,168	감 4,763	증 5.4	감 10.4

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	82.35	101.23	84.66	97.88	84.05	98.00	83.3
2015	95.18	113.59	94.34	125.72	103.67	97.88	83.6	102.43	79.22	92.01	87.19	99.55
증 ․감	-12.83	-12.36	-9.68	-27.84	-19.62	-0.12	-0.3

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 대현산4중블록(용산구) :  142,905감소(전월대비 10.4%)

･ 용산구 원효로3가 73외 5개소 누수 발생 : 316톤

○ 공급량 증․감 원인

- 기온 감소에 따른 사용량 감소

○ 추진 실적

- 수계 경계 인근 수압 체크 및 퇴수변 개,폐 여부 확인

○ 대책(추진계획)

- 지속적인 구역유량계 관측

- 중블록 경계지점 수전 대조작업 실시

□ 보광가1중블록(2016년 9월)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년(07월)	34,046	10,061	2	37	-	-	-
2016년(07월)	33,940	10,149	3	126	-	-	-
전년대비증감(%)	-106	+88	+1	+89	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년09	전월 (2016년8 )	2016년9월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	357,215	375,600	345,176	감 12,039	감 30,424	감 3.4	감 8.1
1일 평균공급량	11,907	12,520	11,506	감 401	감 996	감 3.4	감 8.1

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	60.49	112.94	67.6	115.69	69.53	117.62	70.54
2015	165.79	321.21	170.4	133.34	63.65	114.2	66.01	102.45	63.02	99.84	62.84
증 ․감	-105.3	-208.27	-101.8	-17.65	5.88	-3.42	4.53

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 보광가-1블록(용산구) : 30,424㎥ 전월대비 8.1% 감소

･ 용산구 후암동 108-5외2개소 누수 발생 : 126톤

- 인구증감 : 전년 대비 약 106명 감소

- 수전수 :  전년대비 88전 증가

․ 물사용 패턴 변화 : 전년 대비 일평균 및 공급량 감소

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

○ 공급량 증․감 원인

- 사용량 감소로 공급량 감소

○ 향후계획

- 주기적으로 경계밸브를 점검하고 공급량 변화를 감시

- 인접 중블록과의 수전 대사작업 실시

□ 만리2중블록(2016년 9월)

○ 현      황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	21,566	7,106	5	43	1	21	-
2016년	21,165	7,314	-	-	1	379	-
증 감	감) 401	증) 208	감) 5	감) 43	-	증) 358	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년9월	전월 (2016년8월)	2016년9월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	212,423	205,964	203,081	-9,342	-2,883	-4.39	-1.39
1일 평균공급량	7,080	6,644	6,769	-311	125	-4.39	1.88

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	183.08	3.06	188.47	3.32	188.88	2.80	187.47
2015	186.83	2.96	188.57	2.59	189.17	2.52	187.89	2.27	181.63	2.58	190.83	2.82
증 ․감	⇩3.75	⇧0.1	⇩0.1	⇧0.73	⇩0.29	⇧0.28	⇩0.42

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 9,342㎥ 감소

- 전월대비 125㎥ 증가

- ’16년 7월 유수율은 187.47%로 전년동기 대비 0.42% 감소

․ ’16년 누계 유수율은 109.93%로 전년동기 대비 0.34% 감소

- 인구증감 : 전년 대비 401명 감소

- 수전수 :  전년대비 208전 증가

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등) : 없음

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 공급량 증․감

- 안정적으로 급수공급이 이뤄지고 있어 공급량 변동이 적음

○ 추진 실적

- 중블록 일일 공급량 변동 원인 분석(특이사항 없음)

- 수계 경계 인근 수압 체크 및 퇴수변 개,폐 여부 확인

○ 대책(추진계획)

- 주기적인 경계밸브 점검 및 일공급량 분석하여 공급량 증가 원인 사전 차단

- 중블록 경계지점 수전 대조작업 실시

□ 남산3중블록(2016년 9월)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황(누수)		누수탐지(적출)		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	234,347	16,730	9	631	2	254	-
2016년	231,528	16,764	4	60	3	992	-
증감량	-2,819	34	-5	-571	-1	738	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년9월	전월 (2016년8월)	2016년9월	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	911,765	890,784	832,180	-79,585	-58,604	-8.72	6.57
1일 평균공급량	30,392	28,734	27,739	-2,653	-995	-8.72	-3.46

※최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	62.13	105.42	64.80	106.45	71.63	124.72	84.02
2015	51.14	83.50	50.17	98.70	68.09	110.34	69.43	102.35	67.26	97.87	64.33	96.46
증 ․감	10.99	21.92	14.63	7.75	3.54	14.38	14.59

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 79,585㎥ 감소

- 전월대비 58,604㎥ 감소

- ’16년 7월 유수율은 84.02%로 전년대비 14.59% 증가

․ ’16년 7월 누계 유수율은 87.61%로 전년대비 12.12% 증가

- 인구증감 : 전년 대비 약 2,819명 감소

- 수전수 :  전년대비 34전 증가

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등) : 한남재개발구역 1~5구역

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 공급량 증․감 원인

- 수계전환 이후 안정적인 공급으로 공급량 감소

○ 향후계획

- 주기적으로 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 일일 및 월별 공급량 추세 분석 및 점검

- 불용관 발견 시 신속한 정비 실시

□ 대현산2-1중블록(2016년 9월)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	2,301	2,149	7	569	5	101	0
2016년	2,255	2,116	5	163	3	1,433	0
증감	-46.00	-33.00	2.00	406.0	-2.00	-1,332.0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,105,389	1,407,451	1,184,879	79,490	-222,572	7.19	-18.81
1일 평균공급량	36,846	45,401	39,495	2,649	-5,906	7.19	-13.01

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	69.21	81.01	57.24	74.10	61.42	99.21	70.99	83.28	75.21	91.58	66.89	81.09
2016	63.14	87.90	61.93	95.68	67.63	90.50	67.59
증 ․감	-6.07	6.89	4.69	21.58	6.21	-8.71	-3.39

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 변동사항 없음

○ 추진실적

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 조사

․ 기    간 : 2016. 09 19 ~ 09. 23

․ 점검결과 : 중블록내 경계밸브 점검결과 이상없음

․ 점검개소 : 충무로2가 53-1 등 34개소

○ 향후 추진계획 및 대책

- 중블록 고립화(분할 등) 증대 추진

․ 기    간 : 2016. 08. 10 ~ 09. 30

․ 공사개요 :

o 관 부 설 : D=150~400mm, L=363m(5개소 현장조사 완료)

o 소요예산 : 180,000천원

- 일, 월별 공급량 분석

- 노후배관 및 불용 급수관 정비

- 지속적인 공급량 분석 및 유지관리

□ 대현산2-2중블록(2016년 9월)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	11,682	5,129	7	355	0	0	0
2016년	10,074	5,065	4	51	0	0	0
증감	-13.76	-64	-3	-304	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	541,566	597,458	504,118	-37,448	-93,340	-6.91	-15.62
1일 평균공급량	18,052	19,272	16,803	-1,249	-2,469	-6.92	-12.81

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	50.12	68.22	53.87	85.55	71.61	133.50	78.75	101.23	63.85	79.65	60.20	66.65
2016	49.59	77.32	54.58	100.40	83.01	133.50	81.62
증 ․감	-3.54	9.1	0.71	14.85	11.4	0.00	2.87

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 전년대비 세운재정비촉진지구 6-3-1구역 사업추진에 따른 사용량 감소(93천톤)

○ 추진실적

-  인접 중블록 퇴수밸브 개 ․ 폐 여부 점검시행

▷ 점검일시 : 2016.09.19. ~ 09.23

▷ 점검결과 : 중구 충무로2가 1외 3개소 이상없음

- 중블록 고립화 증대(장교동 73-2(D=1,350mm 밸브 폐) - CBM-6,19, DB-5 고립완료

(2016.03.14.)

- 중블록 고립화 증대(장교동 73-2(D=1,350mm 경계밸브 15회 개) (2016.05.17.)

○ 대책(추진계획)

- 중블록 고립화(분할 등) 증대 작업지시

․ 기    간 : 2016. 09. 09 ~ 10. 14

․ 공사개요 : 저동1가 88-10 등 4개소 연결관로 부설(2개소 완료)

o 관 부 설 : D=150~200mm, L=53m

o 유량계설치 : 2개소

o 밸브설치 : 변실 7개소

- 상시진단누수탐지시스템으로 중블록 누수관리 철저

- 지속적인 일공급량 분석 및 관리

- 일, 주, 월별 공급량 및 유수율 분석

- 노후배관 및 불용 급수관 정비

□ 남산2중블록(2016년 9월)

○ 현  황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	36,436	8,010	3	56	1	405
2016년	30,411	8,003	1	23	1	284
증 감	-6,025	-7	-2	-33	-	-121

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	580,333	647,725	571,288	-9,045	-76,437	-1.6	11.8
1일 평균공급량	20,011	20,894	19,700	-302	-2,548	-1.6	11.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	104.98	88.87	106.81	86.34	104.21	82.82	106.51	-	-	-	-	-
2015	106.4	93.71	111.06	83.83	111.86	86.20	117.69	79.44	110.42	77.87	108.18	80.61
증 ․감	0.58	-16.11	-4.25	2.51	-7.65	-3.38	-11.18	-	-	-	-	-

○ 공급량 증 ․ 감 요소분석

- 폭염주의 종료에 따른 전월대비 공급량 다소 감소

○ 추진실적

- 인근 중블록(대현산2-1, 2-2, 3중블록, 보광1중블록)과의 관로조사를 통한 수전 대조작업 계속 실시

- 남산 가압장 급수구역내 집중 누수탐지 실시

○ 대책(추진계획)

- 인근 중블록 퇴수밸브 및 경계밸브 폐쇄여부 조사

□ 만리1중블록(2016년 9월)

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	7,148	959	4	25	1	532
2016년	6,925	928	1	4	-	-
전년대비증감	-223	-31	-3	-21	-1	-532

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	63,336	71,461	62,679	-657	-8,782	-1.0	-12.3
1일 평균공급량	2,184	2,305	2,161	-22	-293	-1.0	-12.3

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	186.41	22.10	232.72	23.12	170.70	18.49	155.73	-	-	-	-	-
2015	148.56	11.86	146.49	17.47	189.63	18.68	165.38	17.37	151.32	16.47	158.56	17.75
증 ․감	43.58	10.24	86.23	5.65	-18.93	-0.19	-9.65	-	-	-	-	-

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 작년대비 거주인구 감소로 사용량 감소

○ 추진실적

- 수전대조작업 실시

* 만리1중블록 내 수전감소 959전 → 928전 (감 31전)

○ 향후계획

- 중블록내 퇴수변 개폐여부 및 경계밸브 지속적 확인점검

- 중블록내 만리제1주택재개발정비사업 내 상수도시설물 순찰강화

- 중블록내 지속적인 유지관리

․ 일, 주간별 공급량 변화추세 계속분석

․ 노후배관 및 불용 급수관 정비

□ 대현산3중블록(2016년 9월)

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	85,963	14,495	5	1,230	4	1,100
2016년	85,343	14,814	5	90	2	405
증 감	-620	319	0	1,140	2	695

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	913,845	1,053,867	990,641	76,796	-63,226	7.8	-6.4
1일 평균공급량	31,512	33,996	34,160	2,648	-2,180	7.8	-6.4

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	101.08	143.24	94.06	112.77	75.86	95.79	71.79	-	-	-	-	-
2015	128.31	173.10	78.44	104.07	72.47	102.85	76.16	102.31	73.16	96.17	84.75	129.81
증 ․감	-27.23	-29.96	15.62	8.7	3.39	-7.06	-4.37	-	-	-	-	-

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 공급량은 전년대비 76,796㎡ 증가

․ 배급수관 정비공사에 따른 퇴수량 발생(약 150㎥)

- 인구증감 : 전년 대비 620명 감소

- 수전수 : 전년대비 319전 증가

- 공공용수 사용량 분석 : 사용량 없음

○ 추진 실적

- 일일 및 월별 중블록 공급량 추세 분석

- 퇴수변 및 경계밸브 개,폐 여부 점검

○ 대책(추진계획)

- 지속적인 일일 및 월별 중블록 공급량 추세 분석

- 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 중블록 경계정비 및 수전 대조작업 실시

- 불용관 정비 및 노후배관 정비 시행